| 序号 | 名 称 | 型号、规格、性能参数 |  | 单位 | 数量 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电站计算机监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 站控层设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 监控主机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 监控主机（监控主机兼操作员及工程师工作站、五防工作站） | 国产设备,性能参数须满足应用系统要求； 每套配置如下： 4U机架式服务器 CPU：2颗英特尔® 至强® E5-4108v4（8核） 内存：32GB DDR3 ECC 硬盘：300GB SAS *2(10000 rpm) RAID：支持RAID0、1、10、5 (最低缓存512MB) 网卡：100/1000M自适应端口*4 光驱： DVD×1 电源：标配2个；（支持冗余热插拔、可选配） 机架导轨配件 IO插槽：支持至少6个 PCIe |  | 套 | 2 |  | 机架式安装、国网公司认可的国产linux操作系统，服务器国产 |  |  |
| 1.1.2 | KVM一体机 | 接入服务器2台、含19’’显示器 1台、鼠标及键盘 1套。 |  | 台 | 1 |  | 组屏安装 |  |  |
| 1.1.3 | 显示器 | 尺寸： 23”液晶 分辨率: 1920×1080 |  | 台 | 2 |  | 布置在中控台 |  |  |
| 1.1.4 | 鼠标、键盘 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 软件 | 操作系统及版本：国产Linux 数据库：成熟正版产品。 应用软件、通信接口软件等 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | 音响及语音报警装置 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | 五防软件 | 五防软件、操作票专家系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | 五防锁具 | 本期330kV汇集站配置不少于300套；在330kV汇集站所有操作设备，操作箱、柜、门等位置按需,接地变、常用变等设备网门处也应配置。包含35kV集电线路终端杆接地和隔离刀闸五防锁具，35kV预制舱内设备的五防锁具。35kV汇集站配置不少于120套。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | 电脑钥匙 |  |  | 把 | 5 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | 电脑钥匙充电器 |  |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×1000mm（高×宽×深） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 综合应用服务器柜（用于接收站内一次设备在线监测数据、站内辅助应用、设备基础信息等，并进行集中处理、分析和展示。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 主机 | 国产设备,性能参数须满足应用系统要求； CPU：2颗英特尔® 至强® E5-2620v3（2.4GHz、6核、15MB缓存） 内存：32GB DDR4 2400Hz 硬盘：SATA 1TB (1TB*1)＋256GB固态硬盘； 网卡：100/1000M自适应端口*2 显卡：1GB双屏显卡 HDMI接口； 声卡：主板集成或PCIe； 光驱： DVD×1 电源：标配2个；（支持冗余热插拔、可选配） I/0: 支持PCI-E X16的插槽； 8GB双口HBA卡 国网公司认可的国产linux操作系统 |  | 套 | 1 |  | 机架式安装 |  |  |
| 1.2.2 | 正向隔离装置 | 国产设备，冗余电源，电力专用，正向隔离 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 反向隔离装置 | 国产设备，冗余电源，电力专用，反向隔离 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 显示器 | 尺寸：19”液晶 分辨率: 1920×1080 |  | 台 | 1 |  | 组柜安装 |  |  |
| 1.2.5 | 鼠标及键盘 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | 软件 | 操作系统及版本：国产LINUX 数据库：成熟正版产品。 应用软件、通信接口软件等 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×1000mm（高×宽×深） |  | 套 | 1 |  | 柜内设置网线槽盒 |  |  |
| 1.3 | 信息管理与上报系统（OMS/D5000） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 主机 | 国产设备,性能参数须满足应用系统要求； CPU：英特尔® 至强® E3-1230v3（3.3 GHz、4核、8MB缓存） 内存：8GB DDR4 2400Hz 硬盘：300 GB SAS (10000 rpm)*4； RAID：支持RAID0、1、10、5 网卡：100/1000M自适应端口*2 显卡：1GB显卡 HDMI接口； 光驱： DVD×1 机架导轨配件 IO插槽：支持至少1个 PCIe 含键鼠 国产操作系统 |  | 套 | 1 |  | 布置在中控台下 |  |  |
| 1.3.2 | 显示器 | 尺寸： 23”液晶 分辨率: 1920×1080 |  | 台 | 1 |  | 布置在中控台 |  |  |
| 1.3.3 | 鼠标、键盘 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3.4 | 系统软件等 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 数据通信网关机1（省调、地调用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | I区数据通信网关机兼图形网关机（远动装置） | 无硬盘、无风扇设计，直接采集站内数据，通过专用通道向调度（调控）中心传送实时信息，同时接收调度（调控）中心的操作与控制命令；信息传输应遵循 DL/T 634.5104 或 DL/T 860 |  | 台 | 2 |  | 单独组柜 |  |  |
| 1.4.2 | II区数据通信网关机（远动装置） | 实现Ⅱ区数据向调度（调控）中心的数据传输，具备远方查询和浏览功能；信息传输应遵循 DL/T 860 |  | 台 | 2 |  | 单独组柜 |  |  |
| 1.4.3 | III/IV区数据通信网关机（远动装置） | 实现与 PMS、输变电设备状态监测等其他主站系统的信息传输 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4.4 | 智能接口设备 | 每台装置含对上通信接口： 以太网口≥ 2 串口≥ 2 挂接通信协议种类≥ 4 每台装置含对下通信接口： 以太网口≥ 4 串口（双绞线或光纤）≥ 12 挂接通信协议种类≥ 8 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4.5 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 2 |  | 柜内设置网线槽盒 |  |  |
| 1.5 | 数据通信网关机柜2（集控中心用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | I区数据通信网关机兼图形网关机（远动装置） | 无硬盘、无风扇设计，直接采集站内数据，通过专用通道向调度（调控）中心传送实时信息，同时接收调度（调控）中心的操作与控制命令；信息传输应遵循 DL/T 634.5104 或 DL/T 860 |  | 台 | 2 |  | 单独组柜 |  |  |
| 1.5.2 | II区数据通信网关机（远动装置） | 实现Ⅱ区数据向调度（调控）中心的数据传输，具备远方查询和浏览功能；信息传输应遵循 DL/T 860 |  | 台 | 2 |  | 单独组柜 |  |  |
| 1.5.3 | 防火墙 | 采用国产硬件防火墙，可根据安全策略(允许、拒绝、监测)控制出入网络的信息流，其本身具有较强的抗攻击能力。防火墙系统应限制外部对系统资源的非授权访问，以及限制内部对外部的非授权访问，特别是限制安全级别低的系统对安全级别高的系统非授权访问，双电源配置。 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 1.5.4 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.6 | 数据通信网关机3（青海大数据中心用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | I区数据通信网关机兼图形网关机（远动装置） | 无硬盘、无风扇设计，直接采集站内数据，通过专用通道向调度（调控）中心传送实时信息，同时接收调度（调控）中心的操作与控制命令；信息传输应遵循 DL/T 634.5104 或 DL/T 860 |  | 台 | 2 |  | 单独组柜 |  |  |
| 1.6.2 | II区数据通信网关机（远动装置） | 实现Ⅱ区数据向调度（调控）中心的数据传输，具备远方查询和浏览功能；信息传输应遵循 DL/T 860 |  | 台 | 2 |  | 单独组柜 |  |  |
| 1.6.3 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 2 |  | 柜内设置网线槽盒 |  |  |
| 1.7 | 计算机监控前置服务器屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 主机 | 品牌：国产知名品牌，非OEM产品；2U机架式； CPU：4颗英特尔至强金牌5115(2.4GHz/10核/13.75MB/85W)处理器； 内存：≥32GB（2*16G）内存插槽支持≥48个，最高≥2666MT/s； 硬盘：≥4块10K RPM 2.5寸600G SAS 128M热插拔硬盘，最大可扩展硬盘数量≥8块2.5寸硬盘； RAID卡：≥12GB/s独立RAID卡（1G Cache），支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，带超级电容模块； 网络：≥2*GE板载网口，≥2*10GE板载光口（含2个10GE多模光模块）；≥4*GE网口； 支持DVD驱动器，最大支持PCI-E 3.0 I/O扩展槽位数≥11个；支持超融合部署； 显卡：显存≥32M ，最大支持分辨率≥1920*1200； 电源：标配2个；（支持冗余热插拔、可选配） 机架导轨配件 |  | 套 | 10 |  | 机架式安装 |  |  |
| 1.7.2 | 以太网交换机（工业级，应提供电力检测机构的A级检测合格报告） | 交换容量：48Gbps 转发性能：34.8Mpps 端口类型：8个100/1000M 电口，16个100M光口 电源：DC220V |  | 台 | 4 |  | 前置交换机 |  |  |
| 1.7.3 | 防火墙 | 采用国产硬件防火墙，可根据安全策略(允许、拒绝、监测)控制出入网络的信息流，其本身具有较强的抗攻击能力。防火墙系统应限制外部对系统资源的非授权访问，以及限制内部对外部的非授权访问，特别是限制安全级别低的系统对安全级别高的系统非授权访问，双电源配置。 |  | 台 | 4 |  | 站控层与光伏发电单元隔离 |  |  |
| 1.7.4 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×1000mm（高×宽×深） |  | 面 | 2 |  |  |  |  |
| 1.8 | 历史数据服务器屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | 服务器 | CPU：4颗英特尔® 至强® 金牌5218（2.3GHz 16核 22M缓存） 内存：64GB DDR4 ECC 硬盘：1.2 TB SAS (10000 rpm)*14 RAID：支持RAID0、1、10、5 (最低缓存512MB) 网卡：100/1000M自适应端口*4 光驱： DVD×1 电源：标配2个；（支持冗余热插拔、可选配） 机架导轨配件 IO插槽：除去本配置已占用插槽外，还需支持至少6个 PCIe |  | 套 | 4 |  | 机架式安装 |  |  |
| 1.8.2 | 软件 | 操作系统及版本：国产LINUX 数据库：成熟正版产品。 应用软件、通信接口软件等 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.8.3 | KVM切换装置 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.8.4 | 显示器 | 尺寸：19寸液晶分辨率: 1920×1080 |  | 台 | 1 |  | 布置在中控台 |  |  |
| 1.8.5 | 鼠标及键盘 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.8.6 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×1000mm（高×宽×深） |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 间隔层设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 计算机室公用测控柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 公用测控装置 | 每台装置含 模拟量： 8 路（直流采样8 路） 开入量： 96路 开出量： 8路 双以太网口，8个百兆光口 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 直流切换装置 | 手动切换 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 智能接口装置 | 每台装置含对上通信接口： 以太网口≥ 2 串口≥ 2 挂接通信协议种类≥ 4 每台装置含对下通信接口： 以太网口≥ 4 串口（双绞线或光纤）≥ 12 挂接通信协议种类≥ 8 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 光纤配线架 | 24口（含适配器、尾纤、跳线） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 计算机室公用测控柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 公用测控装置 | 每台装置含 模拟量： 8 路（直流采样8 路） 开入量： 96路 开出量： 8路 双以太网口，8个百兆光口 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 直流切换装置 | 手动切换 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 光纤配线架 | 24口（含适配器、尾纤、跳线） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | 330kV二次设备舱公用测控柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 公用测控装置 | 每台装置含 模拟量： 8 路（直流采样8 路） 开入量： 96路 开出量： 8路 双以太网口，8个百兆光口 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 直流切换装置 | 手动切换 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 光纤配线架 | 24口（含适配器、尾纤、跳线） |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2.3.4 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2.4 | 330kV母线测控柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 母线测控装置 | 每台装置含 模拟量： 8 路（直流采样8 路） 开入量： 96路 开出量： 8路双 以太网口， 8个百兆光口 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 直流切换装置 | 手动切换 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 光纤配线架 | 24口（含适配器、尾纤、跳线） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | 35kV开关柜舱公用测控柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 公用测控装置 | 每台装置含 模拟量： 8 路（直流采样8 路） 开入量： 96路 开出量： 8路 双以太网口，8个百兆光口 |  | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 2.5.2 | 直流切换装置 | 手动切换 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 2.5.3 | 智能接口装置 | 每台装置含对上通信接口： 以太网口≥ 2 串口≥ 2 挂接通信协议种类≥ 4 每台装置含对下通信接口： 以太网口≥ 4 串口（双绞线或光纤）≥ 12 挂接通信协议种类≥ 8 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2.5.4 | 光纤配线架 | 24口（含适配器、尾纤、跳线） |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 2.5.5 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 2.6 | 主变测控柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 主变高压侧测控装置 | 模拟量： 20路（交流电流4路、电压4路，功率4路，直流采样8路） 开入量： 96 路 开出量： 8 路 双以太网口，8个百兆光口 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 2.6.2 | 主变本体测控装置 | 每台装置含： 模拟量： 8 路 开入量： 32 路 开出量： 8 路 双以太网口，8个百兆光口 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 2.6.3 | 主变低压侧测控装置 | 每台装置含： 模拟量： 8 路（电流、电压各4路） 开入量： 32 路 开出量： 8 路 双以太网口，8个百兆光口 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 2.6.4 | 直流切换装置 | 手动切换 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 2.6.5 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 2.7 | 330kV母联测控装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | 330kV母联测控装置 | 每台装置含： 模拟量： 8 路 开入量： 32 路 开出量： 8 路 双以太网口，8个百兆光口 |  | 台 | 1 |  | 安装于330kV母联保护柜内 |  |  |
| 2.7.2 | 直流切换装置 | 手动切换 |  | 台 | 1 |  | 安装于330kV母联保护柜内 |  |  |
| 2.8 | 330kV线路测控装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | 330kV线路测控装置 | 每台装置含： 模拟量： 8 路 开入量： 32 路 开出量： 8 路 双以太网口，8个百兆光口 |  | 台 | 1 |  | 安装于330kV线路保护柜内 |  |  |
| 2.8.2 | 直流切换装置 | 手动切换 |  | 台 | 1 |  | 安装于330kV线路保护柜内 |  |  |
| 2.9 | 0.4kV母线测控屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | 公用测控装置 |  | 每台装置含 模拟量： 8 路（直流采样8 路） 开入量： 96路 开出量： 8路 双以太网口，8个百兆光口 | 台 |  | 1 |  | 安装于330kV预制舱公用测控柜 |  |
| 2.9.2 | 光纤配线架 |  | 24口（含适配器、尾纤、跳线） | 台 |  | 1 |  | 安装于330kV预制舱公用测控柜 |  |
| 2.10 | 330kV电压并列柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | 电压并列装置 | 电压回路用试验端子 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.10.2 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.11 | 网络记录分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1 | 网络报文数据集中管理单元 |  |  | 台 | 1 |  | 网路记录分析主机柜布置于计算机舱，提供电力检测机构的A级检测合格报告，支持VLAN） |  |  |
| 2.11.2 | MMS报文数据采集单元 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2.11.3 | 工业级交换机 | 满足网路记录分析系统需求 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.11.4 | 光纤配线架 | 24口（含适配器、尾纤、跳线） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.11.5 | 过程层网络报文数据采集单元 |  |  | 台 | 2 |  | 网路记录分析采集柜布置于330kV二次舱 |  |  |
| 2.11.6 | 光纤配线架 | 24口（含适配器、尾纤、跳线） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.11.7 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 2 |  | 柜内设置网线槽盒 |  |  |
| 3 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 站控层网络设备柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 工业及交换机 | 24百兆电口，2千兆电口，2千兆光口 |  | 台 | 6 |  | 本站站控层 I区6台，II区2台，提供电力检测机构的A级检测合格报告，支持VLAN） |  |  |
| 3.1.2 | 工业及交换机 | 16百兆光口，4千兆光口 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 工业及交换机 | 16百兆光口，4千兆光口 |  | 台 | 2 |  | 安装在综合应用服务器柜 |  |  |
| 3.1.4 | 光纤配线架 | 48口（含适配器、尾纤、跳线） |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 1 |  | 柜内设置网线槽盒及网线配线架 |  |  |
| 3.2 | 330kV网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 工业级交换机（间隔层交换机） | 24百兆电口，4千兆光口 |  | 台 | 6 |  | 提供电力检测机构的A级检测合格报告，支持VLAN），安装于330kV预制舱公用测控柜 |  |  |
| 3.2.2 | 光纤配线架 | 48口（含适配器、尾纤、跳线） |  | 台 | 6 |  | 安装于330kV预制舱公用测控柜 |  |  |
| 3.3 | 35kV网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 工业级交换机（间隔层交换机） | 24百兆电口，4千兆光口 |  | 台 | 8 |  | 提供电力检测机构的A级检测合格报告，支持VLAN），与35kV公用测控组柜 |  |  |
| 3.3.2 | 光纤配线架 | 48口（含适配器、尾纤、跳线） |  | 台 | 4 |  | 与35kV公用测控组柜 |  |  |
| 3.4 | 0.4kV网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 工业级交换机 | 24百兆电口，4千兆光口 |  | 台 | 2 |  | 提供电力检测机构的A级检测合格报告，支持VLAN）安装在站外电源箱变内 |  |  |
| 3.4.2 | 光纤配线架 | 48口（含适配器、尾纤、跳线） |  | 台 | 2 |  | 安装在站外电源箱变内 |  |  |
| 3.5 | 过程层网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 过程层中心交换机 | 16百兆光口，4千兆光口 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
|  | 光纤配线架 | 48口（含适配器、尾纤、跳线） |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
|  | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 1 |  | 柜内设置网线槽盒及网线配线架，安装在保护柜内 |  |  |
| 3.5.2 | 330kV过程层交换机 | 16百兆光口，4千兆光口 |  | 台 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 48口（含适配器、尾纤、跳线） |  | 台 | 6 |  | 安装在保护柜内 |  |  |
| 3.6 | 330kV电压切换装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 电压切换装置 | 电压回路用试验端子 |  | 套 | 6 |  | 安装在保护柜内 |  |  |
| 3.7 | 光伏电站网络通信屏（1#-3#） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 光纤配线架 | 48芯配线单元×6套，共288芯，满配光纤适配器、尾纤及跳线 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 3.7.2 | 光缆固定附件及安装附件 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 3.7.3 | 屏体 | 屏体尺寸2260mm*800mm*600mm |  | 面 | 3 |  |  |  |  |
| 二 | 其他二次系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全站时间同步系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 主时钟 | GPS、北斗、B码输入，守时精度1μs/h， 不少于96路电B码对时回路 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | GPS天线及馈线 | 带防雷模块，50m |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 北斗天线及馈线 | 带防雷模块，50m |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 时间扩展单元 | 不少于96路电B码对时回路，不少于48路光B码对时回路 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 时间扩展单元 | 不少于144路电B码对时回路 |  | 台 | 3 |  | 安装在35kV开关柜舱时间扩展柜 |  |  |
| 1.1.6 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深），含主时钟与扩展中之间的连接光缆，光纤盒、尾纤、跳线等 |  | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 三 | 系统调度自动化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电力调度数据网设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 路由器 | 国产设备,冗余电源,AC220V,E1口≥4个, 百兆电口≥4个，整机包转发率≥1Mpps,需支持MPLS-VPN,BGP,OSPF协议 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 三层交换机 | 国产设备,冗余电源,AC220V,三层交换机，千兆电口≥24个，整机包转发率≥96Mpps，背板带宽256Gbps |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 纵向加密装置 | 国产设备,冗余电源,AC220V,百兆电口≥4个，明文数据包吞吐量≥95Mbps, 密文数据包吞吐量≥25Mbps |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 专用PDU机柜电源 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 2 |  | 柜内设置网线槽盒 |  |  |
| 1.2 | 区域集控管理平台数据网设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 路由器 | 国产设备,冗余电源,AC220V,E1口≥4个, 百兆电口≥4个，光口≥4个（含光模块），整机包转发率≥1Mpps,需支持MPLS-VPN,BGP,OSPF协议 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 三层交换机 | 国产设备,冗余电源,AC220V,三层交换机，千兆电口≥24个，整机包转发率≥96Mpps，背板带宽256Gbps |  | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 纵向加密装置 | 国产设备,冗余电源,AC220V,百兆电口≥4个，明文数据包吞吐量≥95Mbps, 密文数据包吞吐量≥25Mbps |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 防火墙 | 采用国产硬件防火墙，可根据安全策略(允许、拒绝、监测)控制出入网络的信息流，其本身具有较强的抗攻击能力。防火墙系统应限制外部对系统资源的非授权访问，以及限制内部对外部的非授权访问，特别是限制安全级别低的系统对安全级别高的系统非授权访问，双电源配置。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 专用PDU机柜电源 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 1.3 | 青海大数据中心数据网设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 路由器 | 国产设备,冗余电源,AC220V,E1口≥4个, 百兆电口≥4个，光口≥4个（含光模块），整机包转发率≥1Mpps,需支持MPLS-VPN,BGP,OSPF协议 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 三层交换机 | 国产设备,冗余电源,AC220V,三层交换机，千兆电口≥24个，整机包转发率≥96Mpps，背板带宽256Gbps |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 纵向加密装置 | 国产设备,冗余电源,AC220V,百兆电口≥4个，明文数据包吞吐量≥95Mbps, 密文数据包吞吐量≥25Mbps |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 1.3.4 | 专用PDU机柜电源 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 1.3.5 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 1.4 | 二次安全防护1、2屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 主机 | 国产设备,性能参数须满足应用系统要求； CPU：2颗英特尔® 至强® E5-2620v3（2.4GHz、6核、15MB缓存） 内存：32GB DDR4 2400Hz 硬盘：SATA 1TB (1TB*1)＋256GB固态硬盘； 网卡：100/1000M自适应端口*2 显卡：1GB双屏显卡 HDMI接口； 声卡：主板集成或PCIe； 光驱： DVD×1 电源：标配2个；（支持冗余热插拔、可选配） I/0: 支持PCI-E X16的插槽； 8GB双口HBA卡 国网公司认可的国产linux操作系统 |  | 套 | 2 |  | 机架式安装 |  |  |
| 1.4.2 | 鼠标、键盘 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | 系统软件等 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.4.4 | IDS入侵检测系统 | 能够合理设置检测规则，及时捕获网络异常行为、分析潜在威胁、进行安全审计。 |  | 套 | 1 |  | 机架式安装，与1柜组屏 包含调相机DCS部分，全站统一实施 |  |  |
| 1.4.5 | 恶意代码防范 | 及时更新经测试验证过的特征码，查看查杀记录。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4.6 | 安全审计系统 | 对网络运行日志、操作系统运行日志、数据库重要操作日志、业务应用系统运行日志、安全设施运行日志等进行集中收集、自动分析，及时发现各种违规行为以及病毒和黑客的攻击行为。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4.7 | 防火墙 | 采用国产硬件防火墙，可根据安全策略(允许、拒绝、监测)控制出入网络的信息流，其本身具有较强的抗攻击能力。防火墙系统应限制外部对系统资源的非授权访问，以及限制内部对外部的非授权访问，特别是限制安全级别低的系统对安全级别高的系统非授权访问，双电源配置。 |  | 台 | 2 |  | I、II区隔离防火墙，与2柜组屏 |  |  |
| 1.4.8 | 网络安全监测装置 | 采集电厂涉网区域的服务器、工作站、网络设备和安防设备自身感知的安全数据及网络安全事件，实现对网络安全事件的本地监视和管理，同时通过调度数据网转发至省调网络安全管理平台的数据网关机，双电源配置，含探针软件。 |  | 台 | 2 |  | 装置须选择国家电网公司电力监控系统网络安全合格产品厂家的设备 |  |  |
| 1.4.9 | 显示器 | 尺寸： 19”液晶 分辨率: 1920×1080 |  | 台 | 2 |  | 组屏安装 |  |  |
| 1.4.10 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 2 |  | 柜内设置网线槽盒 |  |  |
| 2 | AGC、AVC服务器屏 | 满足电网相关要求 |  | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 2.1 | 主机 | 国产设备,性能参数须满足应用系统要求； 1U机架式服务器 CPU：英特尔® 至强® E3-1230v3（3.3 GHz、4核、8MB缓存） 内存：8GB DDR3 ECC 硬盘：300 GB SAS (10000 rpm)*4； RAID：支持RAID0、1、10、5 网卡：100/1000M自适应端口*2 显卡：1GB显卡 HDMI接口； 光驱： DVD×1 电源：标配2个；（支持冗余热插拔、可选配） 机架导轨配件 IO插槽：支持至少1个 PCIe |  | 套 | 1 |  | 机架式安装 |  |  |
| 2.2 | 显示器 | 尺寸： 22”液晶 分辨率: 1920×1080 |  | 台 | 1 |  | 布置在中控台 |  |  |
| 2.3 | KVM设备（作延长设备用） | 接入主机 1台、显示器 1台、鼠标及键盘 1套；线缆长度 30 m，含鼠标及键盘1套。 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | 软件 | 操作系统及版本：国产LINUX 数据库：成熟正版产品。 应用软件、通信接口软件等 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×1000mm（高×宽×深） |  | 套 | 1 |  | 柜内设置网线槽盒 |  |  |
| 3 | 主机加固软件 （提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；提供国家电网安全实验室测评合格报告） | 国产软件，具备国家权威机构安全检测证明。采用专用软件和配置安全应用程序等方式，对生产控制大区主机操作系统进行安全加固，实现对系统非法外联、移动设备连接、安全加固策略、防病毒更新等情况进行实时监测和告警，以便运维人员能够及时处置各类安全事件，同时能够将系统本体安全告警信息实时传送至省、地调。 具有跨平台功能，可运行于LINUX，WINDOWS等多种平台。具有数字签名认证机制、帐号管理、口令质量控制、文件的访问控制、防止程序非法终止、程序自动权限设置、登录服务控制等功能。安装和卸载容易，安装不修改操作系统内核，不需重启系统，卸载后系统可完全恢复到安装前的状态，系统断电重启时仍能保持原有安全设置等功能。 |  | 项 | 1 |  | 安装于本站所有有操作系统的主机，全站不少于服务器、主计算机、AGC、AVC服务器、综合数据中心服务器、SVG协调控制服务器、保信子站、相量测量、故障录波、二次安全防护系统工作站等。包含调相机DCS部分，全站统一实施 |  |  |
| 4 | 快速频率响应控制屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 交换机 | 16个1000M光口 8个100/1000M 电口 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | 快速频率响应控制主机 | 3电口，8LC光口，支持采集2组电压、2组电流，与厂站AGC系统通信，与从机协调配合，嵌入式系统 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4.3 | 快速频率响应控制从机 | 3电口，8LC光口，与主机通信协调配合，对下与子阵通信控制单元通信，嵌入式系统 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 4.4 | 光纤配线架 | 24口，含适配器、尾纤、跳线等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 四 | 中控台（含现场安装） | 12000mm×1120mm×750mm（长×宽×高），桌面中密度板贴防火板，下体采用冷轧钢板静电喷涂处理。含键盘抽屉，台下能放置主机。（产地：北京）品牌：派夫迪，含15把工椅。 |  | 套 | 1 |  | 每个工位桌下安装一组PDU电力专用插排，柜体内设置电源线、网线金属槽盒。 |  |  |
| 五 | 投运前第三方安全评估报告 | 满足国能安全[2015]36号文要求 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打印机 | 激光打印机 A4幅面，双面打印 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 打印机 | 网络彩色激光打印机 A3幅面，双面打印 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 七 | 线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4芯多模光缆 |  |  | km | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 8芯多模光缆 |  |  | km | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 12芯多模光缆 |  |  | km | 9 |  |  |  |  |
| 4 | 屏蔽以太网线 | 满足工程需要 |  | km | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 4芯多模尾缆 | 共200根 |  | km | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 8芯多模尾缆 | 共50根 |  | km | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 计算机电缆 | ZR-DJYVP-2x2x0.5 |  | km | 8 |  | 对时线 |  |  |
| 8 | 4芯单模光缆 |  |  | km | 6 |  | 30根 |  |  |
| 9 | 同轴电缆 |  |  | km | 1.5 |  | 30根 |  |  |
| 10 | 24芯单模光缆 |  |  | km | 7 |  | 20根 |  |  |
| 11 | 单模转多模模块 |  |  | 套 | 1 |  | 满足全站需要 |  |  |