



门源县浩门水库及供水工程一期、二期数字水利信息化建设运行项目设备采购及安装（项目名称）标准设备采购电子招标
（招标编号：E6301000076024878001001）
招标文件
招标人：中水北方勘测设计研究有限责任公司（自行招标盖单位电子章）
招标代理机构：青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心 （盖单位电子公章）
2020-09-30
依据中华人民共和国《标准设备采购招标文件》（2017年版）编制
使用说明
一、《标准设备招标文件》适用于设备采购招标。
二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。
四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。
第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。
五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

目  录
1

第一卷

2

第一章招标公告

6

第二章投标人须知

6

投标人须知前附表

13

1. 总则

13

1.1 招标项目概况

13

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

14

1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

14

1.4投标人资格要求

15

1.5 费用承担

15

1.6保密

15

1.7 语言文字

15

1.8计量单位

15

1.9投标预备会（不适用）

15

1.10 分包

16

1.11响应和偏差

16

2. 招标文件

16

2.1 招标文件的组成

16

2.2 招标文件的澄清

17

2.3 招标文件的修改

17

2.4 招标文件的异议

17

3. 投标文件

17

3.1 投标文件的组成

18

3.2 投标报价

18

3.3 投标有效期

18

3.4 投标保证金

19

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

19

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

20

3.6 备选投标方案

20

3.7 投标文件的编制

20

4. 投标

20

4.1 投标文件的加密

20

4.2 投标文件的递交

20

4.3 投标文件的修改与撤回

21

5. 开标

21

5.1 开标时间和地点

21

5.2 开标程序

21

5.3 开标异议

21

6. 评标

21

6.1 评标委员会

21

6.2 评标原则

22

6.3 评标

22

7. 合同授予

22

7.1 中标候选人公示

22

7.2 评标结果异议

22

7.3 中标候选人履约能力审查

22

7.4 定标

22

7.5 中标通知

22

7.6 履约保证金

23

7.7 签订合同

23

8.纪律和监督

23

8.1 对招标人的纪律要求

23

8.2 对投标人的纪律要求

23

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

23

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

24

8.5 投诉

24

9. . 需要补充的其他内容

25

附件一：开标记录表

26

附件二：问题澄清通知

27

附件三：问题的澄清

28

附件四：中标通知书

29

第三章评标办法（综合评估法）

29

评标办法前附表

32

1. 评标方法

32

2. 评审标准

32

2.1 初步评审标准

32

2.2 分值构成与评分标准

33

3. 评标程序

33

3.1 初步评审

33

3.2 详细评审

33

3.3 投标文件的澄清

34

3.4 评标结果

35

第四章合同条款及格式

35

第四章合同条款及格式

35

第一节通用合同条款

35

1. 一般约定

35

1.1 词语定义

37

1.2 语言文字

37

1.3合同文件的优先顺序

37

1.4 合同的生效及变更

37

1.5联络

38

1.6 联合体

38

1.7 转让

38

2. 合同范围

38

3. 合同价格与支付

38

3.1 合同价格

38

3.2合同价款的支付

39

3.3 买方扣款的权利

39

4. 监造及交货前检验

39

4.1 监造

40

4.2 交货前检验

40

5.包装、标记、运输和交付

40

5.1 包装

40

5.2 标记

41

5.3运输

41

5.4 交付

42

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

42

6.1 开箱检验

42

6.2 安装、调试

43

6.3 考核

43

6.4 验收

44

7. 技术服务

44

8. 质量保证期

45

9. 质保期服务

45

10. 履约保证金

46

11. 保证

46

12. 知识产权

47

13. 保密

47

14. 违约责任

48

15. 合同的解除

48

16. 不可抗力

48

17. 争议的解决

49

第二节专用合同条款

49

1 一般约定

50

2 合同范围

50

3 合同价格与支付

51

5.包装、标记、运输和交付

52

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

54

7. 技术服务

54

8. 质量保证期

54

9. 质保期服务

55

10. 履约保证金

55

12. 知识产权

55

14. 违约责任

56

15. 合同的解除

56

16. 不可抗力

57

17. 争议的解决

58

第三节合同附件格式

59

附件一：合同协议书

61

附件二：见索即付履约担保

62

附件三：廉政协议书

64

附件四：安全生产协议书

68

第二卷

69

第五章供货要求

69

总 体 说 明

70

技术标准和要求

70

1
建设目标与内容

70

1.1
建设目标

70

1.2
建设内容

71

2
项目系统分项设计

71

2.1
现地监控监测系统分项设计

71

2.2.1
水文自动测报系统

73

2.2.2
工程安全监测系统

74

2.2.3
输供水管线监控系统

79

2.2.4
水厂自动化仪表监控系统

79

2.2.5
智慧工地系统

82

2.2
基础支撑系统分项设计

82

2.3.1
通信网络系统

84

2.3.2
运行环境及信息安全建设

87

2.3
数字水利建设运行及指挥平台分项设计

87

2.4.1
基础支撑体系

88

2.4.2
数据管理体系

89

2.4.3
各功能模块系统

93

3
系统集成方案

93

4
项目其它要求

93

4.1
系统性能要求

94

4.2
系统调试与验收

94

4.3
培训与售后服务

96

附件：工程量清单

136

第三卷

137

第六章投标文件格式

140

一、投标函

142

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

143

二、授权委托书

144

三、联合体协议书（本项目不适用）

145

四、投标保证金

146

五、商务和技术偏差表

147

六、分项报价表

171

七、资格审查资料

171

（一）基本情况表

173

（二）近年财务状况表

174

（三）近年完成的类似项目情况表

175

（四）正在供货和新承接的项目情况表

176

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

177

（六）制造商授权书

178

八、投标设备技术性能指标的详细描述

179

九、技术支持资料

180

十、技术服务和质保期服务计划



第一卷
第一章招标公告
门源县浩门水库及供水工程一期、二期数字水利信息化建设运行项目设备采购及安装设备采购招标公告
1、招标条件 
        本招标项目门源县浩门水库及供水工程一期、二期数字水利信息化建设运行项目设备采购及安装招标人为中水北方勘测设计研究有限责任公司，招标资金来自财政，出资比例为国有资金100.0%，私有资金0.0%，外国政府及组织投资0.0%，境外私人投资0.0%。该项目已具备招标条件，现对门源县浩门水库及供水工程一期、二期数字水利信息化建设运行项目设备采购及安装采购进行公开招标。 
2、项目概况与招标范围 
        2.1 项目概况 
        (1)项目地点：门源县
        (2)招标内容：本工程建设地点在青海省门源县境内的老虎沟东岔上，系统主要建设内容包括数字水利建设运行及指挥平台软件开发，各类监测控制系统、基础运行环境、安全体系和指挥调度中心建设五个部分。具体建设内容如下： 1．数字水利建设运行及指挥平台软件开发：系统软件研发、安装部署及人员培训； 2．现地监控监测系统建设：水文自动测报系统、大坝安全监测系统、输供水管网监测系统、水厂自动化仪表监控系统、智慧工地系统及地灾监测系统等设备采购、土建施工、安装、调试及系统集成； 3．基础运行环境：系统软/硬件基础资源的采购、安装、调试及系统集成； 4．安全体系建设：安防设备采购和安防环境部署，以及安装、调试及系统集成； 5.指挥调度中心：大屏显示系统、视频会商系统设备采购、安装、调试及系统集成。
        2.2 招标范围及标段划分 
标段编号:E6301000076024878001001
标段名称:门源县浩门水库及供水工程一期、二期数字水利信息化建设运行项目设备采购及安装
招标采购设备名称:
技术规格:
交货地点:
交货期:760.0天
合同估算价:1850.0万元
投标所需身份类型:供应商;
3、投标人资格要求 
        3.1 本次招标要求投标人须具备[电子与智能化工程·电子与智能化工程二级](含)以上资质，业绩，并具有与本招标项目相应的供货能力。
        3.2 本次招标不接受联合体投标。 
        3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。
4、招标文件的获取 
        4.1 凡有意参加本项目投标的潜在投标人，应当在青海省电子招标投标公共服务平台（http://www.qhdzzbfw.gov.cn）（以下简称“省平台”）进行诚信库“主体入库”注册，完成注册后办理CA数字证书。具体操作详见《青海省公共资源交易网》（www.qhggzyjy.gov.cn/）办事指南栏的《青海省公共资源交易平台CA数字证书办理指南》。 
        4.2 招标文件（如有所有本项目需要的编制参考资料）均为招标文件组成部分，必须同时上传至《青海省电子招投标公共服务平台》发布。获取方式：自2020年10月01日00:00时至2020年10月28日24:00时止，潜在投标人应通过《青海省电子招投标公共服务平台》使用CA数字证书点击“我要投标”自行免费下载。 
        4.3 招标人（代理机构）不得要求投标人到现场领取纸质资料。 
        4.4 潜在投标人自确认参加投标起至投标截止时间前应随时登录《青海省电子招投标公共服务平台》关注 “消息提醒”，及时查看该项目的招标人（代理机构）发出的通知、变更、答疑等内容。
5、投标文件的递交 
        5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年10月28日 09时00分。
        5.2 由招标人（代理机构）在青海省政务服务监督管理局.开标室七（地址：西宁市西川南路53号）组织远程解密、远程在线开标。潜在投标人应当在截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“青海省电子招投标公共服务平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。
        5.3 本项目采用远程解密、远程开标的“不见面开标方式”依法组织开标活动。投标人不到开标现场，投标人应在开标时间前提前使用CA数字证书登录“不见面开标系统”，等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项。投标人应查阅青海省电子招投标公共服务平台《远程异地开标操作手册》，熟练掌握远程投标、远程解密操作规范和方法。
        5.4 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。
        省电子招标投标交易平台对上述递交、补充、修改或者撤回投标文件的操作进行时间记录并可下载。
6 、发布公告的媒介 
■ 中国招投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)。 
■ 青海省电子招标投标公共服务平台(http://www.qhdzzbfw.gov.cn)。 
7 、联系方式 
	招标人：中水北方勘测设计研究有限责任公司
	招标代理机构：青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心

	地    址：天津市河西区洞庭路60号
	地    址：西宁市海湖新区万达4号写字楼36楼

	邮    编：
	邮    编：


	联系人：常女士
	联系人：曲女士

	电    话：022-28702105
	电    话：0971-6161278

	传    真：
	传    真：


2020年09月30日
第二章投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：中水北方勘测设计研究有限责任公司
地址：天津市河西区洞庭路60号
联系人：常女士
电话：022-28702105

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心
地址：西宁市海湖新区万达4号写字楼36层
联系人：曲女士
电话：0971-6161278

	1.1.4
	招标项目名称
	门源县浩门水库及供水工程一期、二期数字水利信息化建设运行项目设备采购及安装

	1.1.5
	工程项目名称
	同招标项目名称

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政预算及自筹资金

	1.2.2
	资金落实情况
	100%

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	交货期
	交货期：（760天）25个月
计划开始交货日期：2020-12-01 

	1.3.3
	交货地点
	青海省海北州门源县老虎沟东岔上项目现场（暂定2020年12月1日至2022年 12 月 31日，最终时间根据现场工程施工进度确定）

	1.3.4
	技术性能指标
	详见第五章技术要求

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求（对制造商资质有要求的，应分别列出并注明）：
（1）具有独立法人资格，持有效的营业执照；（2）具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；
（2）财务要求：
没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结及破产；必须提供2017-2019年会计师事务所或审计机构审计的财务报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表。单位成立不足三年，提供成立后相应年度的财务审计报告。
如投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
（3）投标人业绩：
提供一项数字化信息建设运行项目业绩（附中标通知书或合同协议书复印件）。
投标设备业绩：
/
（4）信誉要求：
提供中国执行信息公开网查询截图，查询对象：投标人。
（5）其他要求：
拟投入本项目人员提供社会保险证明（社保机构出具）。投标人须知前附表与后续章节不一致的，以前附表为准。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，
应满足下列要求：


	1.10.1
	分包
	☑不允许
□允许
分包内容要求：
分包金额要求：
对分包人的资质要求：


	1.11.1
	实质性要求和条件
	投标文件不允许负偏离招标文件的实质性要求和条件

	1.11.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	无

	1.11.4
	偏差
	☑不允许
□允许，偏差范围：
最高项数：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标人发出的答疑、补充通知及修改通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	投标人在下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问或有可能出现歧义理解上的偏差的内容等应当在投标截止时间15日前通过《青海省电子招投标公共服务平台》电子招投标系统中的网上提问菜单提出，并通知招标人（招标代理机构）。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	招标人（代理机构）应在投标截止时间前就投标人提出的疑问形成答疑澄清文件（QHCF格式），在《青海省电子招投标公共服务平台》的答疑澄清文件菜单中发布，各投标申请人用CA数字证书进行下载。
澄清或者修改的内容可能影响到投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前发出，不足15日应顺延开标时间。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	潜在投标人自确认参加投标起至投标截止时间前应随时登录《青海省电子招投标公共服务平台》关注 “消息提醒”，及时查看该项目的招标人（代理机构）发出的通知、变更、答疑等内容。无论在《青海省电子招投标公共服务平台》下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和所有事宜。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	在投标截止时间前，招标人（代理机构）可以修改招标文件，修改的内容作为补充文件（QHCF格式）在《青海省电子招投标公共服务平台》的答疑澄清文件菜单中发布，各投标申请人用CA数字证书进行下载。
澄清或者修改的内容可能影响到投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前发出，不足15日应顺延开标时间。 

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	潜在投标人自确认参加投标起至投标截止时间前应随时登录《青海省电子招投标公共服务平台》关注 “消息提醒”，及时查看该项目的招标人（代理机构）发出的通知、变更、答疑等内容。
无论在《青海省电子招投标公共服务平台》下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和所有事宜。无论在《青海省电子招投标公共服务平台》下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和所有事宜。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按国家现行最新规定

	3.2.4
	最高投标限价
	□无
☑有，最高投标限价：1847.38万元

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
☑要求
投标保证金缴纳形式：转账或投标保函形式缴纳。
投标保证金的金额：人民币叁拾万元                  
一、保证金缴纳方式：转账或保函
1、通过银行转账：
收款行名：青海西宁农商银行股份有限公司西川南路支行
收款行号：4028 5102 0201
开户行联系电话：/
投标保证金代收单位名称：青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心
收款人账号：82010000000018980 
2、投标保证金保函：/ 
二、投标保证金退还：
1、投标保函：招标人与中标人签订书面合同后5日内退还。
2、通过银行转账的保证金：招标人与中标人签订书面合同后5日内退还中标人与未中标人本金及银行同期利息。
三、投标保证金不退还：
详见招标文件总则3.4.4条款。
□不要求

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	☑无
□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2017年至2019年

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2017-01-01至2020-09-30

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	2017-01-01至2020-09-30

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.1
	投标文件的编制
	1、投标文件应按第六章“投标文件格式”免费使用青海省投标文件制作专用工具软件进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人使用Word、WPS、AutoCAD等工具按照规定的目录和格式编制技术标。操作步骤详见《青海省电子招投标公共服务平台》办事指南中相关流程文件，使用青海省投标文件制作专用工具后生成有QHTF后缀形式的加密文件。
2、投标文件编制时时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
3、投标文件应按第六章格式文件要求加盖申请人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。
特别说明：
1、投标人应妥善保管CA数字证书，投标人由于CA数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任；投标文件加密和解密须用同一把CA数字证书介质。
2、如果出现“CA数字证书到期后重新续期；CA数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等”情况时，投标人应当用新的CA数字证书签章和加密投标文件，并在投标截止时间之前上传到电子招标投标系统。
3、各投标单位务必提前完善好数据库中投标信息、资质证书、人员、业绩等相关投标材料，投标时相关资料应从数据库中获取电子资料。 

	4.1
	投标文件的加密
	投标人在完成投标文件制作后，应使用数字证书认证并加密，具体详见《青海省电子招投标公共服务平台》“网上招投标系统操作手册”。未按上述要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，招标人不予受理。 

	4.2.1
	投标截止时间
	2020-10-28 09:00:00

	4.2.2
	投标文件的递交
	1、潜在投标人应当在截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“青海省电子招投标公共服务平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。
2、投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤消其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标继续进行。
3、招标人（代理机构）郑重承诺本电子招标文件为本项目唯一的招标文件。
4、招标人如需要相应的“纸质招标文件、投标文件、《青海省电子招投标公共服务平台》形成的评标资料”是指《青海省电子招投标公共服务平台》生成的电子招标文件、投标文件、评标资料等的打印文本。在公示结果无疑义后从《青海省电子招投标公共服务平台》下载或打印装订成册。 

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：由招标人（代理机构）在招标公告规定的地点组织远程解密、远程在线的“不见面开标方式”依法组织开标活动。投标人投标人无需到开标现场。投标人应在开标时间前提前使用CA数字证书登录“不见面开标系统”，等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项。具体操作方法详见省平台《远程异地开标操作手册》。

	5.2
	开标程序
	开标顺序：
（1）招标人（招标代理机构）工作人员登录进入系统，选择进入应开标的项目、标段。做好准备；
（2）宣布本项目投标截止时间到，现在依法进行开标；
（3）宣布开标纪律；
（4）点击获取应开标标段投标单位名称； 
（5）投标文件解密，首先由投标单位逐一进行解密，投标人全部解密完成后，由招标人对投标文件进行批量解密；
（6）批量导入；
（7）系统生成开标记录表;
（8）系统中进行招标文件导入操作；
（9）开标结束。
（10）形成开标纪录表；

	6.1.1
	评标委员会的组建
	（1）评标委员会构成：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。招标人评委0-1人，抽取评委5-7人。
（2）评标专家确定方式：从青海省综合评标专家库是随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	不多于三人

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同招标公告发布媒介。
公示期限：3日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
☑要求，履约保证金的形式：银行保函或银行转账，履约保证金的金额：中标合同金额的10%
□不要求

	9
	需要补充的其他内容
	

	9.1
	招标代理费
	依据国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）招标人与本项目代理机构商定：本项目招标代理费招标人确定由招标人支付，金额为/元。 

	
	


1. 总则
1.1 招标项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。
1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。
1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。
需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（7）为本招标项目的代建人；
（8）为本招标项目的招标代理机构；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（11）被依法暂停或者取消投标资格；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人黑名单的；
（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9投标预备会（不适用）
1.10 分包
1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。 
1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.11响应和偏差
1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。
1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。
1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。
1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）供货要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人要求澄清招标文件    
详见投标人须知前附表第2.2.1项规定。
2.2.2招标文件澄清发出的形式
详见投标人须知前附表第2.2.2项规定。
2.2.3投标人确认收到招标文件澄清
详见投标人须知前附表第2.2.3项规定。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标文件修改发出的形式
详见投标人须知前附表第2.3.1项规定。
2.3.2投标人确认收到招标文件修改
详见投标人须知前附表第2.3.2项规定。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前通过《青海省电子招标投标公共服务平台》提出。招标人将在收到异议之日起3日内通过《青海省电子招标投标公共服务平台》作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）商务和技术偏差表；
（6）分项报价表；
（7）资格审查资料；
（8）投标设备技术性能指标的详细描述；
（9）技术支持资料；
（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）投标人须知前附表规定的其他资料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过《青海省电子招标投标公共服务平台》通知所有投标人延长投标有效期。投标人应通过《青海省电子招标投标公共服务平台》答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及产生的银行同期存款利息。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：
（1）投标人为企业的，应提交统一社会信用代码证书；
（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位统一社会信用代码证书。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件编制：见投标人须知前附表第3.7.1项规定。
投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
4. 投标
4.1 投标文件的加密
详见投标人须知前附表第4.1项规定。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标文件的递交
详见投标人须知前附表第4.2.2项规定。
4.3 投标文件的修改与撤回
其它详见投标人须知前附表
5. 开标
5.1 开标时间和地点
详见投标人须知前附表第5.1项规定。
5.2 开标程序
详见投标人须知前附表第5.2项规定。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7. 合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。
7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.6 履约保证金
7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8.纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
9. . 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一：开标记录表
开标记录表
开标时间：         年         月         日         时         分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价
（万元）
	交货期
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价：
	


　　　
招标人代表：               记录人：              监标人：       
       年       月       日
附件二：问题澄清通知
问题澄清通知
（编号：               ）
                     （投标人名称）：
　　评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：
　　
    1.
    2.
     ......   
　　　
请将上述问题的澄清、说明或补正于       年       月       日       时前递交至
                            （详细地址）或传真至                     （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在       年       月
       日       时前将原件递交至                     （详细地址）。
评标委员会授权的招标人或招标代理机构：      （签字或盖章）
        年       月       日
附件三：问题的澄清
问题的澄清
（编号：           ）
评标委员会：
　　问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：
　     1.
　     2.
　    .....
　
上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
　　　　　　　　　　　　　　投标人：                         （盖单位章）
 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　        年        月        日
附件四：中标通知书
中标通知书
                        （中标人名称）：
　　你方于                （投标日期）所递交的                 （项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
　　中标价：                元。
请你方在接到本通知书后的        日内到                   （指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。
　　特此通知。
招标人：                             （盖单位章）
法定代表人（单位负责人：）               （签字）
       年       月       日 
第三章评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	


	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	应符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	2.1.2
	资格评审标准
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	
	
	营业执照
	具有有效的营业执照

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	投标设备及技术服务和质保期服务
	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100.0分)
	商务部分：30.0分

技术部分：40.0 分

投标报价:30.0 分

其他评分因素:0.0分(如有)


	2.2.2
	评标基准价计算方法
	

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	


	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4(1)
	商务评分标准
	安全生产（1分）
	具有市级住房和城乡建设委员会颁发的安全生产许可证，得1分，不提供不得分。

	
	
	安全服务能力（7分）
	1、投标人具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC信息安全服务资质认证证书（安全集成服务）三级及以上，得2分，没有不得分；

2、投标人具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC信息安全服务资质认证证书（风险评估服务）三级及以上，得2分，没有不得分；

3、投标人具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC信息安全服务资质认证证书（运维服务）三级及以上，得2分，不提供不得分；

4、投标人具备ISO27001（信息安全体系认证）得1分，没有不得分。

	
	
	集成能力（8分）
	1、投标人具备国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质（系统集成、运行维护、软件开发）上述每有一项甲级得2分；上述每有一项乙级资质得1分；没有不得分，本项满分6分。

2、投标人具备中国音像与数字出版协会音视频工程专业委员会颁发的音视频集成工程企业资质（智能视讯系统工程设计深化、调试、服务等），二级以上得2分，没有不得分。

	
	
	体系认证（2分）
	ISO20000（信息技术服务管理体系认证）、ISO14001（环境管理体系认证）、ISO9001（质量管理体系认证）、ISO45001（职业健康安全体系认证），以上全部具备得2分，缺项不得分。

	
	
	类似业绩（8分）
	投标人或其分支机构独立承建提供近3年水利信息化项目案例（金额须大于500万）证明材料（合同关键页及中标通知书复印件并加盖公章），提供项目合同≥5份，得8分，提供项目合同不足5份，得4分，没有不得分。

	
	
	项目实施能力（4分）
	1、项目经理（2分）：具备一级建造师（通信与广电工程）注册执业证书的，得2分，其他不得分。 

2、项目实施团队（2分）：由信息系统项目管理师、系统集成项目管理师及网络工程师各 1 人，注册信息安全专业人员认证（CISP）1 人，提供以上人员资格证书（或注册执业证书）复印件得2分，不提供或提供不全不得分。

	2.2.4(2)
	技术评分标准
	项目管理（10分）
	针对本项目设置项目管理机构，并有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案。优秀者得10分；良好者得7分；一般者得4分；合格者得2分；无内容不得分。

	
	
	技术措施（10分）
	针对本项目设置安装方案与技术措施；部署合理，实施顺序及方案切实可行、针对性强；各项管理目标明确，技术措施满足工期、质量的要求。优秀者得10分；良好者得7分；一般者得4分；合格者得2分；无内容不得分。

	
	
	售后服务（10分）
	根据供应商针对本项目服务质量保证措施和售后服务的完善程度和保障措施等进行综合评审。优秀者得10分；良好者得7分；一般者得4分；合格者得2分；无内容不得分。

	
	
	人员配置（10分）
	综合评定供应商项目执行团队人员配置情况。优秀者得10分；良好者得7分；一般者得4分；合格者得2分；无内容不得分。

	2.2.4(3)
	投标报价评分标准
	投标报价
	当有效的投标报价单位有5个（含5个）以上时，去掉1个最高、最低的投标人的报价后计算评标基准价。若小于4（含4个）家,则不去。评标基准价=0.4S+0.6B，S为投标人有效报价的平均值,B为最高限价。

投标人的投标报价每高于评标参考价1%扣1分，每低于评标参考价1%扣0.5分，扣到0分为止。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）商务部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）商务评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
第四章合同条款及格式
第四章合同条款及格式
第一节通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。
1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。
1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。
1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。
1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人
1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格
1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。
1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。
1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。
1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。
1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。
1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。
1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。
1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。
1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。
1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。
1.1.13 工程
1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。
1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。
1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。
1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）其他合同文件。
1.4 合同的生效及变更
1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5联络
1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

1.6 联合体
1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。
1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让
未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格
3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。
3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付
除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的20%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。
3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的55%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的20%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3 买方扣款的权利
当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

4.1 监造
专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验
专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。
4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
5.包装、标记、运输和交付

5.1 包装
5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记
5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输
5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付
5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。
6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验
6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试
6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。
6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。
6.3 考核
6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。
6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。
6.4 验收
6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。
6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。
6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。
6.4.4 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务
7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期
8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9. 质保期服务
9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。 

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：
（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；
（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；
（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。
在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。
迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。
14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：
（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；
（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；
（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。
在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。
15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过3个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款
1 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人
1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4项目法人：门源县浩源水务有限责任公司
1.1.4 合同设备（产品）：指卖方按合同约定应向买方提供的 软件、设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.9.1 初步验收：即工程完工验收，指满足技术文件要求的检验、试验、试运行等。

1.1.9.2 最终验收：指从验收证书签发之日起，合同设备按合同要求通过了12个月的质量保证期后的验收。

增加 1.1.10.1 技术培训：是指卖方对买方人员进行的合同设备的运行操作、维护等的说明、演示、讲座。
1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：青海省门源县浩门水库及供水工程数字水利信息化建设运行项目

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：合同设备安装、 使用现场。
1.4 合同的生效及变更

1.4.1 买方和卖方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后 ，合同生效。双方一致同意，自中标通知书发出之日起，双方认可并接受本合同书对双方权利义务的约定。

增加 1.4.3 合同有效期自合同生效日期起至合同双方均已完成合同项下的各自责任及义务止。

增加 1.4.4 对于合同中明示在合同有效期届满仍应有效的条款，在合同期满后仍然有效。
1.5 联络 
1.5.1买卖双方联络指定的联系人和联系方式：
（1）买方指定联系人：合同签约时填入 ，联系方式： 合同签约时填入。
（2）卖方指定联系人： 合同签约时填入，联系方式： `。
增加1.5.4、1.5.5、1.5.6
1.5.4设计联络会：为协调设备设计、工程设计及其它方面的工作，保证本合同有效、顺利的进行，买方与卖方根据工程需要召开设计联络会。召开设计联络会的时间由买方确定后提前30天通知卖方。
1.5.5设计联络会均需签署会议纪要，会议纪要由卖方起草并经参会各方签字确认，该会议纪要将成为合同文件的组成部分，合同双方必遵守。
1.5.6所有设计联络会以及出厂验收费用（包括买方、工程设计单位、监理人员费用）由卖方负担，并包含在合同价格中。
2 合同范围

2.1合同范围：系统主要建设内容包括数字水利建设运行及指挥平台软件开发，各类监测控制系统、基础运行环境、安全体系和指挥调度中心建设五个部分。质保期12个月。
2.2 卖方应向买方提供符合要求的技术文件。

2.3 合同价格包括卖方向买方提供合格的合同产品并进行安装、调试、试运行、验收、技术服务（联络、协调、培训、设计联络会等）、施工临时工程、仓储费、移交项目法人前的看护、运行费及与之有关的水保环保费等所发生一切费用。
3 合同价格与支付
3.1合同价格

3.1.1 本款增加：合同最终结算按卖方实际供货的合同设备数量及“分项报价表”合同价格进行结算。合同设备计量单位、合同单价以“分项报价表”为准。若存在分项报价与总价不符的，按下列情形修正：

（1）分项报价中子项金额合计高于分项报价：按分项报价合计修正子项，修正后的子项须经招标人认可，并按修正后的子项单价结算。

（2）分项报价中子项金额合计低于分项报价：按子项单价结算。

（3）如果分项报价中存在缺漏项或数量少于招标工程量清单，则视为缺漏项及不足数量的价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.2 本合同为固定单价合同，由于物价波动引起的价格变化不予调整， 合同总价的分项价格见合同文件的附件。

3.1.3 合同产品价格包括卖方所应缴纳的所有税费、技术资料、专利费用、制造厂至工地买方指定地点的所有装货及运输费、装卸费、保险费、包装费、安装费、安全生产措施费、技术培训、设计联络会、试验、调试、试运行、施工临时工程、仓储费、移交项目法人前的看护、运行费及与之有关的水保环保费等及合理利润以及其他一切费用。
3.2 合同价款的支付

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款
合同生效后，卖方向买方提交预付款银行保函后，买方向卖方支付签约合同价的 20%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 进度款

每次合同设备的硬件部分安装完毕 （ 含该部分土建工程 ），经买方、监理人确认具备调试后，买方在收到卖方提交的所有相关单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付具备调试的合同设备的硬件部分（含该部分土建工程）总价的 55%：每次合同设备的软件部分通过设计人和买方的评审，并经买方、监理人确认具备调试后，买方在收到卖方提交的所有相关单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付具备调试的合同设备的软件部分总价的 55%

单据如下：

（1） 卖方出具的交货清单正本一份；

（2） 买方签署的收货清单正本一份；

（3） 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4） 卖方开具到货设备价格 100%金额的增值税专用发票。

3.2.3 验收款

本项修改为：

合同设备硬件部分初步验收合格后，满足正常交付使用条件后 28 天内，买方向卖方支付验收合格的合同设备总价的 20%；合同设备软件部分初步验收合格后，满足正常交付使用条件后 28 天内，买方收到卖方移交的软件核心成果资料后，买方向卖方支付验收合格的合同设备总价的 20%。 累计支付至合同价格的 95%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书后，向卖方支付通过验收合格的合同设备总价的 5%。

3.3 卖方应承担纳税的义务，税费种类和标准必须符合中华人民共和国有关规定和要求，有关执行本合同涉及的一切税费已包括在合同总价中，均由卖方自行承担和缴纳。

3.4 买方扣款的权利
卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。
3.5卖方结算的合同价格和结算时间和买方与项目法人结算保持对等原则，无论何种原因，买方支付给卖方的总结算价款均不超过项目法人支付给买方的结算价款。
5.包装、标记、运输和交付

5.1 包装

卖方应根据合同产品的特性，对需要包装运输的，应进行包装运输，以防止合同产品在运输中损坏，应采用防撞、防震等坚固包装。该包装应适应多次搬运和运输，保证合同产品安全无损的运达供货地点。卖方应将合同产品的检验报告、有关设备的技术文件、质量检验合格证等，标明其合同号、随同合格产品一起运输至合同设备安装、使用地点或买方指定地点。

5.2 标记

卖方应在包装箱的四侧用不褪色油漆以醒目的字样进行以下标记：

（1） 合同号

（2） 目的地

（3） 收货人

（4） 合同产品名称、机组编号和包装箱号

（5） 收货人编号

（6） 毛重/净重(kg)

（7） 体积(长×宽×高 mm)

（8） 发货地
5.3运输
增加 5.3.5:合同设备运输费用均包含在相应单价中，买方不再支付运输费用。

5.4 交付

5.4.1 卸货由卖方负责。卖方应派出专业人员负责卸货，以保证设备不受损坏。

增加 5.4.4：本合同范围内的合同产品按下列要求进行，但交付后的合同设备须由卖方仓储和保管：

（1）硬件设备交货前，买方与卖方双方应根据本合同专用条款第2 条的有关单据，对合同产品的装运件数、包装外观进行初检，并签字认可，但并不免除卖方的责任。硬件设备的最终交货(数量、质量)在硬件设备安装、使用地或买方指定地点进行。硬件设备的开箱验收在硬件设备安装、使用地或买方指定地点进行。硬件设备运到工地后，由合同双方、监理工程师共同开箱检查，如发现有损坏、错发或缺件等问题，应由卖方负责查找原因，并尽快采取补救措施。

（2） 软件设备交货： 提交客户（买方）需求大纲和软件具备调试前的软件开发过程资料。软件的交付不代表买方认可卖方开发的软件设备成果，软件设备成果的认可以最终验收为准。
6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后的应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在合同设备交付后的一定期限内进行。

6.1.3 本款修改为：开箱检验由买卖双方、监理人、项目法人共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。如发现有损坏、错发或缺件等问题，应由卖方负责查找原因，并尽快采取补救措施。如属缺件、合同设备质量问题，卖方应尽快免费补全，影响安装工期或对买方造成损失，买方有权按本合同 14 条向卖方要求索赔。

6.1.4 本款修改为：在开箱检验中，买方和卖方、监理人应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。开箱记录由各方代表签字，一式 2 份，双方各执一份。如数量、规格和质量情况与合同文件的规定存在差异，该开箱记录应作为买方向卖方进行索赔的依据。
6.1.6 本条修改为：如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前以及设备移交项目法人之前，应由卖方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由卖方承担。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

增加 6.1.9 开箱检验时发现合同设备出现负偏差的，卖方应照招标文件要求重新更换满足招标文件要求的合同设备；如买方在开箱检验后才发现合同设备出现负偏差的，卖方均应照招标文件要求重新更换满足招标文件要求的合同设备。
6.2安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、 调试应按照下列第 （1）种方式进行：

（1） 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作。在安装、调试过程中，由于卖方原因导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，卖方应自行承担相应的责任。

（2） 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下 出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。
6.2.2安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。6.2.4 在合同执行过程中，对由卖方责任需要进行的检验、试验、再试验、修理或更换，在卖方提出请求时买方应安排好进行上述工作的有关设备，卖方应负担一切修理或更换费用。卖方还应负担由于卖方设计图纸错误或卖方指导人员错误所造成的返工费用。

6.3 考核
6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。
6.4 验收

6.4.2 修改为：卖方有义务在初步验收后 至最终验收期间内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。卖方承担因此产生的全部费用。

在上述期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

删除合同条款 6.4.3。

删除合同条款 6.4.4。

6.4.6 施工安全、文明施工和环境保护

6.4.6.1 卖方的施工安全责任

用于安全生产、文明施工以及配套的措施和设施的安全生产措施费应不低于建安工作量的 2.0%，包括在报价清单中。卖方应在工程开工前将安全生产措施方案（含安全生产措施费使用计划）报监理人审批。

买方对卖方在安全文明施工、水保、环保措施等方面提出的整改意见，卖方应遵照执行，否则买方将对卖方处以每次 10 万元以下的罚款，并且这种罚款不免除卖方的整改义务。

6.4.6.2 安全装备

合格的安全帽和安全带这类安全装备应向所有人员包括批准前往工地参观人员提供。从施工开始到导致危险因素的状态解除，施工的现场必须始终采取防护措施。除电话系统以外，还应在所有时间保持有效且可靠的信号装置以便在地下工程的关键部位传递信号。监理人有权要求卖方撤离穿着、配备和保护与从事工作不适应的人员。如果工程任何部分的施工不满足上述所有要求，除非确属紧急情况，否则监理人将批示立刻暂停违反本款规定的部分工程的施工。
7. 技术服务

7.1 卖方应派遣满足买方和工程安装实际需要的技术熟练、称职的技术人员到施工场地安装调试设备，并为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等，费用由卖方承担。卖方技术人员及设备安装人员等所有人员的交通、食宿等所有费用由卖方承担。
7.5卖方应自费为其派往现场的人员购买工伤保险和意外伤害险，若卖方人员发生安全事故，责任由卖方负责，并承担所有费用。

8. 质量保证期

8.1 本合同设备整体质量保证期为初步验收合格之日起12个月。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。
删除8.4、8.5、8.6款。
9. 质保期服务
9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，卖方技术人员应遵守项目法人施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从项目法人的现场管理，所发生的所有费用由卖方承担。
增加：

9.5 质保期服务卖方联系人及联系电话 ：           。

质保期内，如果发现设备在运行中有缺陷，或者发现买方认为会对设备带来永久损害的其它故障，卖方应在买方牵头组织下联合进行调查研究，找出故障形成的原因。如果故障是由于设备的设计、制造引起的，卖方应进行必要的处理，并承担相应费用。
10. 履约保证金

删除本款，代之以：

卖方应在合同签订前按下列    方式向买方提交履约保证金。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同约定的，买方有权扣划相应金额的履约保证金。
（1） 履约保证金为见索即付银行保函，履约担保金额：    元（中标合同总价的 10％）。履约保证金需从卖方的基本账户开具或转出。 履约担保有效期：履约保函开具之日起至所有合同设备验收证书颁发之日止。如卖方开具的银行保函有效期为固定期限的，卖方须在银行保函到期之日止 3 个月前办理银行保函续期。

（2） 履约保证金为现金，履约保证金金额：      元（中标合同总价的 5％）。履约保证金在所有合同设备验收证书签发之日起 28 天内，买方无息退还给卖方。
12. 知识产权

12.2 买方签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

14. 违约责任

增加 14.2（4）：违约金总金额不超过中标合同总价的 10 %。超过中标合同总价的 10 %时，买方有权部分或全部解除合同。
14.3修改为：卖方结算的合同价格和结算支付时间和买方与项目法人结算保持对等原则，在对等结算支付的情况下，延期支付不属于买方违约。
增加 14.4 买方可从应支付给卖方的合同款项中或从履约保证金中扣减违约赔偿金。

增加 14.5 在本合同规定的质量保证期内，买方在检验、安装、调试、试运行、验收试验等过程中，如果合同产品在数量、质量、设计、规范、型式和技术性能和保证值等方面不符合合同文件的规定，买方有权提出索赔，卖方应根据买方的要求按下述一种或几种方式处理该索赔。

（1）卖方同意买方拒收有缺陷的设备，向买方偿还与拒收设备价格相当的款项，并承担由此产生的损失和费用，包括利息、银行财务费用、运杂费、保险费、仓储费、合同产品装卸费以及为保管和维护拒收设备所需的其它费用。

（2）用符合合同文件规定的规格、质量、性能的新部件、组件和(或)设备更换有缺陷的合同产品，和(或)修复有缺陷的合同产品，并由卖方承担费用和风险，及承担买方为此付出的全部直接费用，并赔偿买方遭受的直接损失,同时卖方应对所更换的合同产品的质量给予相应于本合同第 8 条款规定的保证期。

增加 14.6 更换和(或)增补合同设备的供货期应不影响该台合同设备的正常运行。卖方应将买方急需的这些合同产品以最快的方式运到工地，费用自理；经买方同意，卖方可自行或委托第三方修复较轻缺陷和(或)损坏的合同产品，费用由卖方支付。

增加 14.7 按合同文件规定提供的任一合同产品由于卖方在设计、制造工艺和材料方面存在缺陷，使合同产品不能按规定的进度投入商业运行，买方有权对卖方提出索赔。

增加 14.8 卖方在接到买方的索赔通知 28 天内未作答复，则应理解为卖方已接受该索赔要求，如果在接受买方的索赔要求后 28 天内，卖方未能按照上述买方要求的任一方式来处理索赔，则买方有权从合同产品支付款项或履约保证金中扣除，不足部份由卖方在 28天内补足，否则按本合同第17条款执行。
15. 合同的解除

增加 15.1 发生下列任一情况时，卖方在收到买方的违约通知后 28 天，未能纠正其违约，以致严重影响合同项目的实施和工程总进度，买方可解除全部或部分合同：

（1）卖方未能在合同文件规定的时间内，或未能在买方同意的延长期内提交部分或全部合同产品或提供服务。

（2）卖方违约赔偿金的总额超过本合同专用条款 14 约定的限额。

（3）卖方未能履行按合同文件规定的其他责任。

增加 15.2 在买方根据本合同 15.1 条款解除全部或部分合同的情况下，买方可按其认为合适的条件和方式采购未提交合同设备类似的设备，卖方应承担买方为购买上述类似合同设备时多付的任何费用，且卖方仍应履行合同中未解除的部分。

增加 15.3 因卖方破产可解除合同。如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候用书面通知卖方解除合同而不对卖方进行任何补偿。但上述合同的解除并不损坏或影响买方采取行动或补救措施的任何权利。

增加 15.4 解除合同的处理对在卖方接到解除合同通知后 28 天内完成和准备发运的合同产品，买方应按合同规定的条件接收，其余部分买方可进行如下选择：

（1）选择其中任一部分并按合同条件和价格执行和供货。

（2）放弃其余合同产品。对于卖方已部分完成的合同产品和已采购的材料及部件归卖方所有，买方则按其已具价值 5%向卖方支付补偿金额。

（3）卖方应把一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付买方。
（4）买方不承担任何由于解除合同而由第三方向卖方提出的各项索赔。

（5）如果只是合同的一部分解除，其他部分仍应按合同继续执行。

16. 不可抗力

16.4 不可抗力对合同双方均适用。在签订合同后，由于不可抗力不能履行合同时，双方对由此产生的损失，不得提出索赔要求。

17. 争议的解决

17.1 合同双方发生的或与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成时，双方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼，除提交诉讼的事项外，合同仍应执行。

第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书
                   （买方名称，以下简称“买方”）为获得                （项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受                    （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）              （¥              ）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式       份，合同双方各执       份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：                                      （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）


       年       月       日
卖方：                                        （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字）

       年       月       日
附件二：见索即付履约担保

见索即付履约保函

                                                                     我行编号：

开立日期：   年  月  日
致：（买方名称）
鉴于　　　　（卖方名称，以下简称“卖方”），地址：（以下简称“卖方”）已于年月日中标“”工程项目，并将与买方正式签订相关的工程合同（以下简称“合同”）。
应卖方的申请，（银行名称及地址）（以下简称“我行”）兹开立以买方为受益人的第号不可撤销见索即付的履约保函，担保金额为人民币   元人民币整（CNY），作为卖方履行上述合同责任和义务的担保。
我行承诺：我行将在收到本保函正本原件及加盖买方单位公章的书面索赔通知纸质原件后柒（7）个银行工作日内，向买方支付累计总额不超过人民币   元人民币整（CNY）的款项。
买方在其向我行签发的上述书面索赔通知中必须注明：
（1）卖方在合同项下违约；及
（2）本保函编号及合同名称；及
（3）索赔金额大小写，及买方指定的收款银行详细名称和银行账号。
本保函的有效期自开立之日起生效，截至202  /年//月//日（即“本保函到期失效日”）。
本保函适用国际商会（ICC）出版物758号，即《国际商会见索即付保函统一规则（URDG758）》（2010年修订本）。
未经我行事先书面同意，本保函项下权益不得予以转让。
本保函正本原件及书面索赔通知书纸质原件，必须在本保函到期失效日之前于我行营业时间内送达至我行下述营业地址:
我行营业时间：
我行营业地址：
注： 委托代理人应附授权委托书。
附件三：廉政协议书
廉政协议书

合同名称：                                                                 

项目地点：                                                                 

甲方（买方）：                                                   

乙方（卖方）：                                                            

为加强本工程建设中的廉政建设，规范、约束甲乙双方的行为，防止违法、违纪和不廉洁问题的发生，保护双方合法权益，特订立本协议书。

1 双方权利义务

1  双方应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2  严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

3  各项活动必须坚持公平、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

4  建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。

5  发现对方在业务活动中有违规、 违纪、 违法行为的， 应及时提醒对方；情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

2 甲方责任

1  不向乙方暗示、索取或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品和好处费、感谢费等。

2  不向乙方授意或串通他人以任何形式弄虚作假套取工程款。

3  不得要求、暗示或接受卖方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、亲友的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4  不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动。

5  不参加乙方组织的有可能影响公正执行公务的宴请等活动。

6  不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。

7  不准介绍特定关系人（配偶、子女、亲属等）参与项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动，不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。

8  不向乙方违规推荐分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商。

9  不接受乙方无偿提供使用的劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等；不接受乙方的任何奖金或其他经济利益。

10  自觉遵守国家法律法规，自觉遵守党和国家政策，自觉遵守中共中央纪律检查委员会以及单位、工程所在地省、市纪律检查会员会下发的纪律法规等文件要求。

3 乙方责任

1  不以任何形式向甲方行贿。

2  不接受甲方授意或自行以任何形式弄虚作假套取工程款。

3  不给甲方或其工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

4  不为甲方提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动。

5  不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务。

6  不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

7  不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

8  不接受甲方违规推荐的分包单位、施工队伍和工程材料、设备等生产厂家、供应商。

9  不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等；不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益。

10  自觉遵守国家法律法规，自觉遵守党和国家政策，自觉遵守中共中央纪律检查委员会以及单位、工程所在地省、市纪律检查会员会下发的纪律法规等文件要求，在工程建设过程中廉洁自律。

4 违约责任

1  双方不履行各自上述义务，由双方按照各自管理权限，依据法律法规和规定对各自单位人员给予处罚；构成犯罪和违纪的，移交司法机关和有关执纪部门处理；所认定的事实和处理结果作为承担约定违约责任的依据，给对方造成损失的，承担相应赔偿责任。

2  由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，由双方单位承担上述约定的违约责任。

5 其他

1  本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时签署生效，与承包合同具有同等法律效力。

2  自甲乙双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收或分包合同解除后终止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的仍适用本协议。

	买方：
	卖方：

	法定代表人：
（或授权代理人）
	法定代表人：

（或授权代理人）


附件四：安全生产协议书
安全生产协议书
为了贯彻执行国家“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实做好本项目的安全管理工作，本项目买方（以下简称“甲方”）与卖方（以下简称“乙方”）为此签订安全生产协议书：
工程项目： 

合同名称： 

合同编号：
甲方(买方)：   

乙方(卖方)：                                 

协议期限：本协议书自甲乙双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收或分包合同解除后终止。
一 甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理 ”和 “管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做好安全工作计划、布置、检查、总结和评比。

3、协调相关卖方根据合同约定对材料/设备装卸、运输、保管及履行义务，确保设备/材料安全。

4、根据合同约定，督促设备/材料生产、运输、装卸、保管单位落实安全生产责任。

5、监管乙方按国家、行业和合同约定进行安全生产措施费用的及时足额投入。如乙方未及时足额投入时，甲方有权控制使用。

6、定期召开安全生产会议，及时传达有关安全生产的精神。

7、施工现场不满足文明施工要求且不及时整改，甲方有权要求乙方停工整顿。

8、对施工现场安全生产检查中发现的事故隐患，甲方有权要求乙方限期整改并组织验收。

9、当乙方出现安全、文明施工严重失控情况时，甲方有权做出限期整改、停工整顿、清退出场等决定。

10、当施工中发生危及人身安全或重大危险源处于临界状态等紧急情况时，甲方有权要求立即中止施工作业或要求乙方撤离危险区域。待危险因素消除，并经评估符合安全生产条件后恢复施工。

11、发生安全事故后，及时启动应急预案，并按照规定上报事故情况，参与事故调查处理。

二 乙方职责

1、遵守“安全第一、预防为主、综合治理 ”和“管生产必须管安全”的原则，严格遵守国家有关法律法规、规章、制度、标准，认真执行承包合同中的有关安全要求，接受甲方的安全监督管理。

2、乙方对本合同项目安全生产负主体责任，项目负责人是安全生产的第一责任人。

3、建立完善的安全生产管理组织机构、安全生产管理制度和现场安全技术档案，形成完善的安全管控体系，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，杜绝安全事故。配备符合条件专职及兼职安全管理人员，项目负责人、专职安全管理人员必须持有施工企业“三类人员”上岗证。

4、确保材料/设备生产制造、运输、装卸、保管应具有合法合规手续文件。

5、交付的所有材料/设备须符合国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及设备承运部门的规定，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装及适宜的防护措施，确保合同货物安全、无损的运抵合同约定的指定地点。

6、设备装卸须制定装卸措施或专项方案，选用合适的吊装、吊卸设备及工器具，安全设备操作规程要求及施工方案要求严格实施，确保设备装卸安全。

7、乙方派出人员应遵守甲方的安全管理规定，接受甲方的监督、检查和指导。服务期间因乙方派出人员原因引发安全生产事故，由乙方承担相应后果并赔偿相关方损失。

8、建立健全安全生产责任制，安全生产责任制须横向到边、纵向到底，做到全员覆盖。各级管理人员、工程技术人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守安全管理的各项规程规定。

9、按照国家、行业有关规定及合同约定计取、申报、使用和管理安全生产措施费，接受甲方的审批、监督和管理。安全生产措施费必须专款专用，不视为甲方必须支付的费用或乙方必得的利润。安全措施费须制定详细的使用计划、费用申报须列清使用明细、附相关发票及签证资料，资料须经甲方安全管理人员签认。

10、对重大危险源应进行识别和评价，制定重大危险源控制措施。对危险性较大的单项工程应制定专项安全技术方案，报建设单位（监理）审批后实施。在重点控制区域的明显位置设危险源告知牌。

11、施工前，应进行安全技术交底，落实安全技术措施和安全防护用品。安全技术交底应有交底时间、交底内容。交底人和被交底人应签字齐全。

12、乙方必须依照《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令 第3号）的要求对其参建人员进行安全教育培训工作，受教育人员的名单等记录应建档保存，乙方人员应熟知并遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方能上岗操作。对于从事特种作业的人员，应按规定进行专门的安全作业培训，取得资格证书后，持证上岗。

13、所有施工机具设备均应建立相应的资料档案，定期检查、维修和保养，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。其中特种设备应经专门检测检验机构鉴定验收合格后方可投入使用，并保证在有效期内。

14、作业人员必须遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确穿戴安全防护用具，做好自身防护。

15、安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

16、施工现场的洞、井、坑、沟、口，施工起重机械、临时用电设施、脚手架、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位应设置足够数量、位置明显的安全防护设施和明显的安全警示标志。安全警示标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）的有关规定。
17、各类安全防护设施、安全标识标志等不得擅自拆除、更动，如确实需要拆除、更动的，必须经甲乙双方指派的安全管理人员同意，办理相关手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动。
18、施工现场临时用电应严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）等有关规范的规定；起重作业应遵守《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定；厂区风、水、电等临时施工设施，规划布置、焊接和切割作业应执行《水电水利工程施工通用安全技术规程》（DL/T5370）规定。
19、对安全生产进行现场监督检查，督促作业人员遵守安全操作规程和技术标准，及时制止并纠正违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为，对发现的隐患及时进行整改。

20、施工区域应按工程规划设计和实际情况采取封闭措施，对金属结构制作、安装和机电安装的施工区域和重点部位，应实行封闭管理。

21、作业人员必须遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确穿戴安全防护用具，做好自身防护。

22、闸门井、电梯井、电缆竖井等井道口（内）安装作业以及其它垂直安装作业时，应根据作业面情况，在其下方井道内设置可靠的水平刚性平台或安全网做隔离防护层。

23、闸门预组装前、闸门起重运输、埋件前应编制组装技术方案和安全技术措施，经主管技术、安全部门审核，报监理审批后，方可予以实施。

24、各类设备试验与试运行时应事先通告，并与其他施工隔离，无关人员严禁入内；各设备应编号挂牌，重要部位应挂警示标志。电器试验区、接地系统试验区应设围栏或拉警戒线并宣贯警示标志，将有关路口和有可能进入试验区域的通道临时封闭，并安排专人看守。所有带电试验应有两人及两人以上参加，严禁一个人进行操作。
25、涂装作业场所应符合《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风》（GB6514）的有关规定，喷漆室应保证作业人员有充分的操作空间；作业区的所有电气设备、照明设施，应采用防爆型照明灯具，电压应符合《安全电压》（GB3805）的规定，照度应符合《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。
26、不得利用吊物孔作为交通、排水等通道，空闲期间予以封闭，并在明显位置悬挂警示标志。

27、大型设备起吊前应事先由专业技术人员制定安全技术措施，并进行安全技术交底；设备吊运、组件翻身、移位等时，应有专人统一指挥。
28、负责对安全生产进行现场监督检查，督促作业人员遵守安全操作规程和技术标准，及时制止并纠正违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为，对发现的隐患及时进行整改。

29、严格遵守和执行甲方在保卫、治安、消防、动火和危险化学、易燃、易爆物品等方面的管理规定。按规定建立保卫及消防组织，配备相关人员，并应经过专业培训和定期组织进行演练。划分防火责任区，合理配备灭火器材及消防设施，在明显处设置防火警示标志，接受甲方的监督、检查和指导。

30、施工现场应编制安全生产事故应预案，成立应急救援组织，配备应急救援器材和物资，定期进行演练。

31、必须按照本合同项目工程特点，组织制定实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，须按照国家有关规定按程序及时上报，并配合事故调查处理。

32、乙方应根据合同、甲方相关要求或根据自身条件制定安全生产奖惩规定。

33、坚持安全文明施工，乙方对所承担工程区域的文明施工负责，环保、水土保持、文明施工须符合相关要求，若乙方未按要求实施，甲方有权扣除相关费用。

34、按照行业安全生产标准化标准，建立健全本合同项目安全生产管理档案。

三 违约责任

凡违反本协议规定，按照相关安全管理规定执行，如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究相关方责任。

四 其他

1、本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时签署生效，与承包合同具有同等法律效力。

2、自甲乙双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收或分包合同解除后终止。

	甲方： 
	乙方： 

	法定代表人：
（或授权代理人）
	法定代表人：
（或授权代理人）


第二卷
第五章供货要求
总 体 说 明
本招标文件适用于青海省门源县浩门水库及供水工程数字水利信息化建设运行项目。招标文件所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但投标人应保证提供符合本招标文件和工业标准的功能齐全的优质产品。投标人须执行本招标文件所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。如未对本卷招标文件提出偏差，将认为投标人提供的设备符合本规范、范围和标准的要求。若有偏差，无论多少都必须清楚地列在投标文件的附件13“差异表”中。
技术标准和要求
1 建设目标与内容
1.1 建设目标
实施浩门水库及供水工程数字水利建设运行项目的总体目标是：采用当下先进的技术手段，以数据采集传输存储、科学汇总分析、及时高效管理为基础，以建设综合应用服务平台为中心，以业务流程为主线，以智慧建设、安全运行、科学配置、办公自动化为目的，通过自动化控制等技术手段，最终形成“更透彻的感知、更全面的互联互通、更科学的决策、更智能的管理”的数字管理体系。
1.2 建设内容

浩门水库及供水工程数字水利建设运行项目系统建设主要包括以下任务：
1）建设现地监控监测系统
①水文自动测报系统
建成一套浩门水库工程水文自动测报系统，通过自动采集、传输和处理实时水文信息，并通过水文预报，为工程防洪调度、水资源合理利用提供科学的决策依据。遥测站自动采集、存储并向中心站（中心站设于门源前方指挥调度中心）传输水文数据；中心站进行数据接收、处理和水文预报，并与数字水利建设运行及指挥平台交换水文信息。
②工程安全监测系统

大坝安全监测系统由浩门水库工程一标段建设实施，数字水利信息建设运行项目建设将完成对大坝安全监测系统数据调用，完成指挥调度中心数字水利建设运行及智慧平台大坝安全监测系统模块的开发。大坝安全监测系统模块包括工程安全监测数据采集、信息管理、成果展示、分析评价、预警管理、信息发布等多个方面的内容。

③地质灾害监测系统
完成地址灾害监测系统建设。通过对项目所在地地质灾害隐患点进行监测，获取相关地质灾害态势信息，及时掌握灾害体变形动态，分析其稳定性，超前做出预测预报，及时进行声光预警，并将监测结果和预警信息实时发送至监测人、监测责任人和防治责任人，提供崩塌、滑坡监测信息服务，实现公众及时获取灾情预警信息并有效避灾减灾。

④输供水管网监控系统

完成浩门水库供水工程一、二期所建设的输供水管网监控系统建设，达到输供水管网系统运行方式为无人值守的目的。能在控制室内进行相关重要阀门井安防、环境动态监控、设备的起停、自动控制、调节及联锁保护，主要包括：阀门井安防、环境（有毒气体浓度）动态监控；管网工作流量、压力的自动监测；管网流量、压力、阀门井有毒气体浓度监测值超限自动报警；阀门启停、运行状态动态信息；阀门控制及联锁保护；分水井流量自动调节、调压井压力自动调节。

⑤水厂自动化仪表监控系统

完成水厂自动化化仪表监控系统建设，包括净水厂生产过程自动化控制系统，在线检测仪表机运行数据采集；水处理系统、厂区工业电视监控系统；接入10/0.4kV变电所综合自动化系统，在线检测仪表及运行数据采集。

⑥智慧工地系统

智慧工地系统主要包含视频监控、实名制考勤、人员车辆安全管理、环境监测、以及远程语音干预5个子系统。系统组成分为三级架构，分别为以摄像头、传感器为主的前端感知层；以计算、传输、控制为主的中间层和以平台软件，数据存储、计算分析为主的控制中心。

2）建设数字水利建设运行及指挥平台
依据项目建设需求，完成数字水利建设运行及指挥平台软件定制研发，接入智慧工地系统、水文自动测报系统、大坝安全监测系统、地质灾害监测系统、输供水管网监测系统、水厂自动化仪表监控系统等，定制开发多源全景监控、洪水预报、水资源调度、大坝安全监测等适用于PC端、手机APP、大屏显示终端等多位一体的业务应用软件，以形成一个集施工期、运维期全过程的监控、管理的综合智能管理系统。
3）建设基础支撑系统
①建设浩门水库及供水工程通信网络系统，建设覆盖水库、输供水管道及至各级管理机构的光传输系统；
②运行环境及信息安全监测

通过建设云服务+自建灾备中心方式，以主服务上云，并通过自购服务器和存储设备组建数据服务中心，完成门源前方指挥调度中心建设和西宁总部自会调度中心建设。

完成系统网络安全建设，为信息系统在网络环境的安全运行提供支持。一方面，确保网络系统的安全运行，提供有效的网络服务，另一方面，确保在网上传输数据的保密性、完整性、可用性和不可否认性等。

4）建设标准规范及安全体系
建设系统运行规范和指导工程的运行管理，保证工程运行安全。建成后的系统应实现两大功能：一是为工程的运行管理提供安全、可靠、经济、科学、先进的技术手段，二是为工程的安全运行提供实时数据和专家决策支持功能。
2 项目系统分项设计
2.1 现地监控监测系统分项设计
1.1.1 水文自动测报系统
1.1.1.1 建设内容

建成一套浩门水库工程水文自动测报系统，通过自动采集、传输和处理实时水文信息，并通过水文预报，为工程防洪调度、水资源合理利用提供科学的决策依据。遥测站自动采集、存储并向中心站（中心站设于门源前方指挥调度中心）传输水文数据；中心站进行数据接收、处理和水文预报，并与数字水利建设运行及指挥平台交换水文信息。

1.1.1.2 布设明细

（1）中心站

中心站设在门源前方指挥调度中心，由数字水利建设运行及指挥平台按照云服务和灾备中心双系统进行统一配置。

（2）遥测站

经过现场查看，依据《水文站网规划技术导则》中的相关条款结合项目实际情况，拟在坝址以上范围内布设2座雨量站，1座水位雨量站、1座水文站、1座雨雪量站。其中，大东沟雨量站位于河流末端，距坝址约12km；石湾雨量站位于河流中部，距坝址约6.5km；入库流量站位于库尾，距离坝址约3.0km。水位雨量站、雨雪量站布置在大坝附近区域。具体信息详见下表，位置如下图所示。

表  浩门水库水文自动化测报系统站网表

	序号
	站名
	位置
	站别
	经度
	纬度
	高程(m)
	距坝址

	1
	大东沟
	河流末端
	雨量站
	101°41′
	37°34′
	3850.0
	12.0km

	2
	石湾
	河流中部
	雨量站
	101°39′
	37°33′
	3530.0
	6.5km

	3
	浩门库尾
	库尾
	入库流量站
	101°37′
	37°32′
	3450.0
	3.0km

	4
	浩门坝前
	大坝
	水位雨量站
	101°36′
	37°30′
	3364.0
	坝址

	5
	浩门大坝
	大坝
	雨雪量站
	101°36′
	37°30′
	3364.0
	坝址


注：实施过程站点位置可视实际情况，依据本条所列布置原则做适当调整。

[image: image1.png]entien

entme

Qums

Bl
o mE e
Y ormzen | kumss





图  浩门水库水文自动化测报系统站点分布图

1.1.1.3 系统功能

(1) 采集功能

遥测站能实时采集雨量信息，定时读取水位数据，随时接收人工置入的人工观测数据，并对这些数据进行校验和存贮。当水位、雨量值发生增减变化时或达到设定的时间间隔时，可自动采集、存储水位、雨量数据，并按水位实时值、雨量累计值予以发送。

(2) 存储功能

遥测站采集的水位、雨量等数据可现场存储。可响应中心站指令，将现场存储的数据批量报送。同时，也可提供现场人员查看、下载数据。

固态存储器32M，满足存储周期为1年以上。

(3) 传输功能

遥测站能将采集到的水文数据快速传输到中心站。系统内的重要站点具有备用通讯功能。

(4) 数据接收与处理功能

中心站具有实时数据接收、处理和对监测站监控的功能。对接收的数据进行检查、纠错、分类等，建立数据库，编制水文图表，提供查询、输出、发布等功能，以及与有关部门交换水文信息功能。

(5) 水文预报功能

自动完成不同方案预报功能，人机对话控制预报软件运行的能力，以及在遥测信息漏缺的情况下进行预报的功能。

(6) 报警功能

系统具有水文要素越限、供电不足、设备故障报警功能。

(7) 防护功能

遥测站、中心站均进行过电保护，已使设备在遭受雷击时不易损毁，对无人看管的遥测站，具有防破坏和防盗功能。

1.1.1.4 设备性能参数
详见工程量清单。

1.1.2 工程安全监测系统
1.1.2.1 建设内容

（1）大坝安全监测

浩门水库大坝安全监测系统监测范围主要是混凝土面板堆石坝，监测项目主要有：大坝表面水平、垂直位移监测；坝体内部水平、垂直位移监测；面板挠度、应力应变、裂缝和温度监测；接缝位移（包括周边缝、面板接缝等）监测；坝基渗透压力、坝体渗透流量监测；地震反应监测；环境量监测等。重点监测项目是混凝土面板变形、周边缝三向变位、渗流等监测项目。
浩门水库大坝安全监测内容已经在浩门水库工程及供水工程一期、二期一标段（水库主体工程）一标段完成招标，本次项目仅是将大坝安全监测内容通过数据同步交换中间件等方式将数据交换至调度中心应用系统平台，在应用系统平台中实现本系统的大坝安全监测功能。

（2）地质灾害监测
本次地灾监测采取普适型地质灾害监测方式。
拟在不稳定区布设断线报警器、次生仪等地质灾害监测传感器，通过GPRS或北斗卫星等无线传输构建了实时监测、预警预报、信息管理、群测群防、辅助决策的综合解决方案， 广泛应用于滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷、地面沉降和地裂缝等重点地质灾害隐患点实时在线的自动监测预警。

本方案中地质灾害系统RTU采用基于移动通讯的3/4G网络通讯,站点选址应有移动网络基站覆盖。

本次地质灾害监测预警信息直接发送至数字水利建设运行及指挥平台（与其他系统共用）。

1.1.2.2 布设明细

根据项目初步设计地质灾害分析结论，拟在库区左岸库区上游桩号1+350～1+465m段和右岸上游桩号1+110～1+180m段布设断线报警器，在地震易发区域布设次声仪，共用大坝安全系统的强震仪，在工地营区、监控室布设报警装置。

（1）一体化断线监测站

该设备主要用于各类复杂地形沟道的泥石流、洪水以及危岩崩塌体等突发型冲击或断裂监测，具有相应灵敏，抗干扰能力强等特点，接入数据采集终端，可联动处触发现场声光报警。

（2）次声监测站

一体化次声监测站可以对泥石流沟中次声的数据变化进行实时在线监测。泥石流次声监测站既初步实现了大型专业监测系统的基本功能，又极大的降低了系统建造与运行的成本，完全能满足次声监测数据的传输、处理、存储、显示以及远程监控中心通信与控制的需要。

次声计主要用于地质灾害监测和安全监测。在地质灾害监测中主要用于泥石流次声的数据变化监测，可以方便实现无人值守。次声采集设备可实时采集泥石流灾害发生时产生的次声信息，通过相关算法进行时频变换，计算出变形的主频，与预设的报警主频监测值进行比较。

（3）预警广播站

无线预警广播接收到预警信息时，设备自动打开音频功放及发射机的电源进行信息发布并存储/上报相应的日志，发布完成后设备自动进入低功耗值守状态。

信号源优先级别：紧急报警→电话→短信→麦克风→MP3；其中，紧急报警指手动报警按钮一类的信号源。

1.1.2.3 系统功能

本次地灾防治根据项目建设地的实际情况，采取“人技结合、群专结合”的防灾减灾手段，通过对项目所在地地质灾害隐患点进行监测，获取相关地质灾害态势信息，及时掌握灾害体变形动态，分析其稳定性，超前做出预测预报，及时进行声光预警，并将监测结果和预警信息实时发送至监测人、监测责任人和防治责任人，提供崩塌、滑坡监测信息服务，实现公众及时获取灾情预警信息并有效避灾减灾。

1.1.2.4 设备性能参数

详见工程量清单。

1.1.3 输供水管线监控系统
1.1.3.1 建设内容

为了确保门源县浩门水库供水管网自动化控制，在管道沿线各阀门控制井、检查泄水井、泄水井及减压井设现地控制单元，实现全系统的自动化管理与控制。阀门控制方式有自动控制和就地手动控制两种。对分水井出口设置流量监测，用以计算用水量，以进行水费计算，并与分水阀门联动，实现分水阀的远程监测、控制；对减压井设置压力监测，并与调流调压阀联动，实现调流调压阀的远程监测、控制；实现整个系统的自动化管理与控制，对分水井及减压井等部位自动化数据进行收集管理。

输供水管线现地监控系统建设内容如下：

	序号
	阀门井名称
	桩号
	数量
	单台容量（kW）
	变压器（kVA）

	一
	主干管
	
	
	
	

	1
	1#充水控制井
	（0+048.85）
	
	
	20

	
	蝶阀
	
	1
	7.5
	

	
	蝶阀
	
	1
	1
	

	
	流量传感器
	
	1
	
	

	2
	1#减压井
	(2+052.69)
	
	
	50

	
	偏心半球阀
	
	4
	7.5
	

	
	活塞式调压阀
	
	2
	10
	

	
	压力传感器
	
	2
	
	

	3
	充水控制井
	（2+079.19）
	
	
	

	
	蝶阀
	
	1
	7.5
	

	
	蝶阀
	
	1
	1
	

	
	流量传感器
	
	1
	
	

	4
	检查泄水井
	（4+547.61）
	
	
	10

	
	蝶阀
	
	1
	0.55
	

	
	压力传感器
	
	1
	
	

	5
	2#减压井
	（7+124.96）
	
	
	50

	
	偏心半球阀
	
	4
	7.5
	

	
	活塞式调压阀
	
	2
	10
	

	
	压力传感器
	
	2
	
	

	二
	1#支管
	
	
	
	10

	1
	1#减压井
	(2+750.39)
	
	
	

	
	闸阀
	
	4
	1.1
	

	
	调流调压阀
	
	2
	0.75
	

	
	压力传感器
	
	3
	
	

	2
	分水井
	(2+761.34)
	
	
	

	
	调流调压阀
	
	1
	0.75
	

	
	闸阀
	
	1
	0.37
	

	
	流量传感器
	
	1
	
	

	3
	充水控制井
	(2+790.16)
	
	
	

	
	闸阀
	
	1
	0.37
	

	
	流量传感器
	
	1
	
	

	4
	分水井
	(5+456.89)
	
	
	10

	
	调流调压阀
	
	2
	0.55
	

	
	闸阀
	
	2
	0.37
	

	
	流量传感器
	
	1
	
	

	5
	末端控制井
	（6+765.30）
	
	
	10

	
	闸阀
	
	1
	0.37
	

	
	流量传感器
	
	1
	
	

	三
	2#支管
	
	
	
	

	1
	1#减压井
	(2+908.46)
	
	
	50

	
	偏心半球阀
	
	4
	7.5
	

	
	活塞式调流调压阀
	
	2
	10
	

	
	压力传感器
	
	2
	
	

	2
	充水控制井
	（3+011.64）
	1
	
	20

	
	流量传感器
	
	1
	7.5
	

	
	电动蝶阀
	
	
	
	

	3
	2#减压井
	(5+765.92)
	
	
	50

	
	偏心半球阀
	
	4
	7.5
	

	
	活塞式调流调压阀
	
	2
	7.5
	

	
	压力传感器
	
	2
	
	

	4
	二水厂分水
	(5+813.32)
	
	
	30

	
	偏心半球阀
	
	1
	7.5
	

	
	活塞式调流调压阀
	
	1
	10
	

	
	压力传感器
	
	1
	
	

	
	流量传感器
	
	1
	
	

	5
	充水控制井
	(6+012.62)
	1
	3.5
	

	
	电动蝶阀
	
	1
	
	

	
	流量传感器
	
	
	
	

	6
	3#减压井
	(8+979.66)
	4
	3.5
	20

	
	偏心半球阀
	
	2
	4.5
	

	
	活塞式调流调压阀
	
	2
	
	

	
	压力传感器
	
	1
	
	

	
	流量传感器
	
	
	
	


1.1.3.2 现地监控LCU设计

现地监控LCU柜主要设备包含测控一体化装置、UPS、触摸屏、阀门保护装置、阀门开度测量装置及动力回路等。

（1）测控一体化装置配置
本项目输供水管线监控系统的控制对象为阀门，典型的阀门自动控制所需的信号类型、数量统计如下。
	序号
	开关量

	
	数字输入状态（DI）
	点数
	数字输出状态（DO）
	点数

	1
	远方/现地
	1
	阀门开启控制
	1

	2
	阀门全关
	1
	阀门关闭控制
	1

	3
	阀门全开
	1
	阀门停止控制
	1

	4
	阀门开启运行
	1
	
	

	5
	阀门关闭运行
	1
	
	

	6
	阀门报警信号
	1
	
	

	序号
	模拟量及通信

	
	模拟量输入（AI）
	组数
	通信
	组数

	1
	阀门开度
	1
	流量监测数据
	1

	2
	阀前水位
	1
	压力监测数据
	1


（2）UPS容量配置
为保证输供水管线监控系统的运行可靠性，在各现地阀门监控LCU柜中设置1套UPS电源为柜内设备供电，防止在外部供电供给异常时，现地阀门监控LCU柜内自动化设备及就近接入的摄像机、流量计、压力传感器、水位计能稳定运行不小于2小时。以就近接入摄像机、流量计、压力传感器、水位计最多的现地阀门监控LCU柜计算，主要设备功耗统计如下：
	用电设备
	数量
	功率（W）
	总功率(W)

	测控一体化装置
	1
	0.5
	0.5

	触摸屏
	1
	1
	1

	监控系统交换机
	1
	11
	11

	视频交换机
	1
	11
	11

	视频球机
	1
	40
	40

	视频枪机
	1
	18
	18

	超声波水位计
	1
	0.5
	0.5

	压力传感器
	1
	0.5
	0.5

	流量传感器
	1
	0.5
	0.5

	合计
	　
	　
	83


设备总功耗为83W，UPS选择3kVA后备2小时，完全满足使用要求。
1.1.3.3 设备性能参数
详见工程量清单。

1.1.3.4 视频监控系统
系统组成与结构

（1）系统组成
前端设备部分：主要包括摄像机及镜头（手动变焦、电动变焦）、摄像机防护罩、支架等。传输线路部分：主要包括网络交换机、光缆、双绞线、及电源线缆等。
中心控制部分：主要包括NVR、数字主机、操作切换设备等。
（2）系统结构
本次视频监视系统在输供水管线沿线阀门井处采用全数字IP视频监控的方式，由前端网络摄像机、接入点交换机、调度中心中心核心交换机组成统一的整体，各站点间的交换机通过光纤通信传输通道实现网络连接。

[image: image2.emf]操作员工

作站1

操作员工

作站2

GPS

卫星时钟

应用服务器 流媒体服务器

厂内通信

服务器

以太网

北斗

卫星时钟

...

球机 枪机

接入交

换机

防火墙

球机 枪机

球机 枪机

球机 枪机

光缆

光缆

光缆

光缆

NVR


系统功能

视频监控系统可对本工程的重点部位进行实时监视，即可提供的直观图像信息既能确保输供水安全，又可用于引水工程的安全防卫工作。监视水库水位是否超出警戒线、是否有物体（如人、兽）进入闸门口、渠道等危险区、水面上是否有漂浮物等，同时前方指挥中心还通过视频监控系统实施水库现场工作的远程调度指挥工作。
（1）图像监视功能
包括远程图像监视、一点监控多点、摄像机预置、图像抓拍、自动巡视、画面自动切换等。

（2）系统管理功能
包括用户管理、系统网管、系统日志、控制权协商、信息查询、电视墙功能、平台定时录像、录像回放/下载等。

辅助工程

（1）系统供电
1）阀门井附近的摄像机电源从阀室内LCU柜电源取电。
2）指挥调度中心摄像机电源从就近配电箱取电。
（2）电缆敷设
室外视频点至站房通过地埋钢管的方式敷设；室内部分通过线线槽/线管敷设。
所有电缆必须加电缆护管，且埋于地下一定深度，以免来往行人或车辆损坏。护管两端应封闭，以免被老鼠咬坏。
（3）系统防雷与接地
为了保证整个系统的安全，进行合理的系统防雷设计非常重要。雷击防护主要通过屏蔽、雷击浪涌能量泄放和设备之间的均应等电位连接来实现，设备安装位置的选择、线缆的布防方式、接地方式和设备端口的防护能力都会影响到整个设备的雷击防护能力。

1.1.4 水厂自动化仪表监控系统
1.1.4.1 建设内容

净水厂生产过程自动化控制系统，在线检测仪表及运行数据采集；水处理系统监控系统；接入10/0.4kV变电所综合自动化系统，在线检测仪表及运行数据采集。

1.1.4.2 系统总体功能
（1）管理控制一体化：

以计算机、网络系统为先进手段，实现水厂的引水、净化、给水系统的管理控制一体化，形成生产调度，事务信息管理，监督控制在内综合信息管理系统。

（2）实现动态的生产调度：

利用自动采集到的数据与生产调度的实时数据通过网络系统反映上来，经过对数据的分析，加工处理形成的水质质量、能耗等数据以图表或图形方式表示出来，供领导及管理人员可及时按其经验和知识做出符合实际的判断，下达指令去指导生产。

（3）可实现生产过程的先进过程控制及优化：

在利用完整数据源的基础上和电脑的计算能力，开发出先进控制的数学模型，使与经济效益直接相关的产量、质量提高和原料、能耗降低，从而获得可观的经济和社会效益。使净水厂的运作向系统化、信息化、科学化的生产模式发展，最终达到提高经济效益和市场竞争力的目的。

1.1.4.3 系统控制模式

净水厂为3万m3/日运行规模。水厂自动化系统是一个以PLC控制为基础的集散型控制系统，自动化水平为正常运行时现场无人职守，中心控制室集中管理。

水厂设备的控制模式设三级控制：就地、现场PLC控制站、中心控制室。上、下控制级之间，下级控制的优先权高于上级。每一级均设有“手动/自动”两种控制方式。就地控制级设有“就地/遥控”两种方式，各设备均可通过“就地/遥控”选择开关切换实现手动操作。

当中心控制室监控设备或通信网络发生故障时，不影响水厂各净水构筑物的正常运行。各现场PLC站可按预先设置的运行模式来监控各工艺流程的运行。操作人员也可通过柜面设置的触摸屏调整运行参数及手动控制。

当现场PLC站发生故障时，可通过就地控制级上的“就地/遥控”选择开关切换实现设备的就地手动操作。

1.1.4.4 设备性能参数

详见工程量清单。
1.1.5 智慧工地系统
1.1.5.1 系统组成与结构

智慧工地系统主要包含视频监控、实名制考勤、人员车辆安全管理、环境监测、以及远程语音干预5个子系统。系统组成分为三级架构，分别为以摄像头、传感器为主的前端感知层；以计算、传输、控制为主的中间层和以平台软件，数据存储、计算分析为主的控制中心。

项目建设采用先进的物联网技术，主要由信息采集层、网络接入层、网络传输层、信息存储与处理层组成。工地现场视频数据、人员实名制考勤数据、人员安全数据、车辆出入数据实时上传给中心管理平台。平台融合多方数据，报警联动抓拍、视频、通知给负责人。各级管理部门可以及时准确了解工地现场的状况，将有效提高项目管理和现场管理的效率。
可视化监控系统：
（1） 任务目标

根据水利视频监测体系规划的要求，在建水利工地视频监控系统应实现以下目标：
1) 建立覆盖水利在建工程重要监管对象（主要包括：大坝施工作业场、施工隧道出入口、工地主要出入口、工地监测高点、料场、危险品存放点、存在重大危险源的工程部位等）的可视化智能视频监控体系；
2) 能够对水利在建工程重要区域进行实时监控，监控录像能够长时间保存，并且重要录像进行备份；

3) 实现多级平台级联，上级平台能够对下级平台及所辖监控点进行管理，能够调阅所有录像；

4) 采用智能视频设备，能够实现智能主动监控；

5) 预留接口用以整合其他水利监测系统的数据，实现集中监控的目的。

（2） 建设目标

对施工现场的出入口，存在危险的重点区域进行监控，对可能出现危险的情况通过智能分析设备进行预警，提示相关人员注意。可通过远程访问现场实时视频信息，控制云台转动查看现场情况。
实现水利工程工地施工现场，特别是重大危险源工程施工24小时全程监控，以其较短的发现和响应时间，消除安全隐患；极大地缓解了因工程分布地域广、安全监管对象面广量大造成的安全监管力量相对不足的矛盾，便于施工主要负责人和安全管理部门远离施工现场依然能够掌握现场实际状况，更好地履行安全管理职责和层级监管职责。
（3） 系统架构设计
在前端点位上，采用固定点位、可控制点位、移动点位结合的方案。
在传输网络上，采用5.8G微波、4G无线、光纤组合的方案。

在存储结构上，采用前端NVR存储的方案。

在平台结构上，采用统一（省、现场二级）平台架构的方案。

在系统建设运营商，采用政府监管、企业管理、施工现场共享应用的方案。

（4） 前端采集

前端施工现场部分要负责现场图像采集、录像存储、报警接收和发送。前端监控设备主要包括分布安装在各个区域的高清枪机、高清网络球机、带智能分析的硬盘录像机和相关的传输设备组成，用于对水利工程现场的全天候视频监控、数据采集和存储，满足对现场监控可视化、报警方式多样化和历史数据可查化的要求。当出现突发事件时，工地现场管理人
员可以通过紧急报警按钮向企业领导和监管单位报警，启动应急预案，满足应急指挥协同化的要求。
（5） 传输网络

1) 工地现场网络

根据前端不同种类摄像机，工地前端到本地硬盘录像机的网络传输方式分为有线网络传输、5.8G无线网络传输二种。

其中有线传输比较简单，摄像机直接通过相应线缆直连到NVR。

考虑工地监控实际环境，水库现场监控点布线难度大，例如塔吊、左右坝顶等，所以部分点位建议采用无线传输方案系统；采用准工业级宽温5.8G无线设备，5.8G不易于受干扰，防水设计、宽温有利于室外环境应用，可轻松实现IP高清大码流传输需求。

2) 监控中心

监控中心是本系统的核心所在，设置在浩门二水厂的前方指挥调度中心，是执行日常监控、系统管理、应急指挥的场所。由于监控指挥中心距离现场较远，拟在工程现场项目部设立临时监控中心。直至项目条件成熟再迁入调度指挥中心。为了实现远程视频调度、信息采集等要求，拟在施工期间租用互联网光纤专线供系统专用。

本项目视频监控分辨路大部分信号皆在400万像素以上，单路视频码流最大为8MB,而1080P监控视信号频码流为4MB，按照常规每次4路视频信号调度，带宽占用在16 MB以上，另平台数据采集如，人员定位、车辆定位等物联网信息采集，确保系统基本运行，网络专线带宽不小于20MB（上下行对等）。

（6） 监控点位布置

应选择水库主体工程周边制高点、大坝左右岸、溢洪道、取水建筑物、水工隧洞、砼拌合系统、骨料开采及生产系统、导流围堰、施工营房等区域或设施布置视频监控点。

人员实名制系统：

施工现场工人的实名制管理一直是施工企业的诉求。劳务实名制管理有其优点：根据劳务实名信息制度可以让施工企业随时理解项目用工的总体用工数；根据实名考勤打卡制度可以让施工企业随时了解每日用工数；根据实名产品制度，可以让施工企业随时了解工程单元是属哪家劳务班组所做；结合实名考勤制度和实名企业管理制度，监督农民工工资发放到位，杜绝劳务队伍拖欠农民工工资的现象。实名制考勤实到实签，使总包对劳务分包人数、情况明细、人员对号、调配有序，从而实现劳务精细化管理。

人员行为和定位跟踪系统：

安全帽是施工现场人人必备的安全保障基础。在安全帽上加装智能穿戴设备，在规范安全帽佩戴的基础上，获取人员地理位置、作业高度。结合施工平面图，场内人员分布一目了然。
人员报道时，管理员录入人员信息，分配给固定编号的安全帽，使用工装将安全帽前端编号录入系统，关联绑定人员。人员考勤后进入工地，系统开始侦听安全帽报警信息，默认人员脱帽5min系统上报告警给指定人员执行监管。
安全帽如果检测到人员在戴帽情况下5min未移动，提示安全员可能晕倒了；如果人员在戴帽时遇到大力撞击，提示安全员及时发现。
人员考勤后，系统无法收到安全帽消息，提示系统安全帽离线。
远程语音干预系统：

IP网络广播系统采用当今世界广泛使用的TCP/IP网络技术,将音频信号以标准IP包形式在局域网和广域网上进行传送，是一套纯数字传输的音频扩声系统。彻底解决了传统广播系统存在的音质不佳，维护管理复杂，缺乏互动性等问题。该系统设备使用简单，安装扩展方便，只需将音频终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化广播系统，每个接入点无需单独布线，真正实现多网合一。

IP网络广播系统不同于传统广播系统。因建立在网络平台上，多方面体现了显著的优越性：

功能方面：可独立控制每个终端播放不同的内容（如：局域网内200个终端同时播放200路节目）。不仅能够完全实现传统广播系统的功能(如：定时打铃、分区播放、消防报警、录音等)，而且还具备终端自由点播等功能；

传输方面：音频传输距离无限延伸，可运行在局域网和Internet网上，支持大范围的重要型应用，从总部到各个地区分部的同声广播，实现快速、可靠的信息沟通。每路节目占用带宽仅0.1Mbps；

音质方面：终端输出音质接近CD级(44.1K, 16bit), 满足对声音质量要求较高的场合，每个发音都可以清晰可辨，不再为含混不清的声音所困扰；

可靠性方面：服务器(Windows操作系统)与IP网络主控机(嵌入式操作系统)提供双重保险，如一方故障，另一方可接管所有终端，确保系统基本功能正常运行。

车辆智能识别管理系统

（1） 车辆出入口管理系统

工地出入口管理系统由补光抓拍单元、出入口控制终端、自动道闸单元组成。
工地出入口为双车道各向通行的标准场景，通过设置车道隔离区和强制减速带规范车辆行驶方向和路线。补光抓拍单元负责过车信息采集和控制报警输出，车辆抓拍数据可直接通过自带4G终端上传至中心统一管理；在保证数据不丢失且节省带宽流量的情况下通过增设出入口控制终端实现视频录像和过车抓拍图片本地化存储，中心可选择临时视频预览、回放和图片上传备份。结合车辆GPS动态位置驶离工地区域提示，查看出入工地的渣土运输车辆是否蓬盖、清洗是否干净等监控信息记录，手动保存取证并通过平台远程语音警告提示。

在要求对工地出入口及周界进行全景监控时，必须安装高清红外球机。通过合理设置视频轮巡区域与告警事件，对车辆目标通行信息详细记录保存，确保出入口抓拍单元等安防设备设施的运行安全，用于防止无关人员入场、车辆违规出行、恶意冲卡等事件发生。
（2） 车辆行车管理系统

系统作为车辆内外视频感知单元，实现城市运输车辆综合监管包括运营过程中事件记录、辅助安全行驶的视频采集主要用于规范司机行为，减少事故发生。车辆行驶记录系统通过无线网络接入中心视频管理平台，管理人员直观方便的监控车载设备运行和车辆运输情况，并结合车载监控点、道路固定点视频资源等全面的监控数据对所有清运和环卫清运车辆进行违规预判，有效提升车辆污染路面和中途倾泻的监管力度和执法效率。
工地环境监测子系统

建设工地可视化环境监测系统由数据采集、传输、存储、显示、控制及应用五大模块组成。

数据采集：主要由各类环境检测传感器、摄像机、动环主机、显示屏、支架组成，可选择一体化集成设备，也可以根据现场实际需求灵活配置。
数据传输：整体系统可以采用无线、有线或组合组网方式进行传输。
数据显示：前端数据采集一体机设备自带环境数据显示频，同时可以通过网络方式在工地大门或合适地点布置显示频进行显示，后端平台带有环境数据显示模块，可以进行投屏显示。
数据存储：整体方案提供了分析的数据存储方案，在通过无线方式进行的组网方案中，可以通过球机配置SD卡的方式进行数据存储，也可以通过数据采集一体机配置硬盘的方式进行存储。
2.2 基础支撑系统分项设计
1.1.6 通信网络系统
门源县浩门水库及供水工程数字水利信息化建设运行系统根据项目所在地特点、针对不同区域地形、交通、通讯覆盖情况、监测对象的不公采取了北斗卫星终端、公网、GPRS、互联网光纤、自组网等多种通讯相结合的方式进行系统组网。

1.1.6.1 水文测报系统通讯
拟采用北斗卫星作为主信道通信方式，待移动通信网覆盖遥测站区域后，再组建主备双信道的通信方式。
水文测报系统5个测站均部署在水库坝址及库区内，鉴于目前浩门水库所在地基本为无人区、交通不便、各遥测站建设地点尚未覆盖移动通信信号的实际情况，由于我国自主的北斗卫星定位系统已经全面覆盖，为了确保通讯畅通，本系统采用北斗卫星作为站点通讯的主信道，每个遥测终端机内都配置北斗卫星终端和北斗数据通讯卡，用来实现遥测设备实时联网并与指挥调度中心通讯。
1.1.6.2 工程安全监测系统通讯
（1）大坝安全监测
现场埋设的各类监测设备通过水工电缆与数据采集箱连接，并通过自建的水库大坝至指挥调度中心光纤网络实现与平台对接。

（2）地质灾害监测

各监测站与中心站采用GPRS/CDMA无线通讯方式。

1.1.6.3 水厂、管网、配电所监控通讯

主干光纤网络采取自愈式环网光纤方式，向下星型网络拓扑。
水厂、水管网监控属于本项目生产系统核心，对可靠性、响应实时性、安全性等方面都有明确要求，对网络链路，应通过自建光纤组建自愈式环网链路。并与监控中心其他网络通过防火墙实现逻辑隔离和信息共享。
链路要求：
主干网络：浩门水库大坝至水厂光纤链路全部自建，采用24芯架空光缆，随10kV线路架空敷设。水厂至1#,2#供水支管线各监测井光纤链路全部自建，采用24芯铠装光缆，随供水管道一起穿管地埋敷设。
监测井内部网络:采用室外超五类屏蔽网线。
带宽要求:

由于本系统涉及大量的视频监控信息传输，因此要求主干网络1000MB以上，分支和接入端口不小于100MB。
网络设备：
由于项目涉及生产系统监控，为了确保系统稳定性，避免单节点故障导致系统停运，网络传输设备须采用工业级设备，需支持环网模式，上行端口采用千兆光纤，且支持环网模式，接入支持百兆。
1.1.6.4 智慧工地系统通讯
采用5.8G无线、物联网、光纤、互联网光纤专线相结合的方案。
考虑工地监控实际环境，水库现场监控点布线难度大，例如塔吊、左右坝顶等，所以部分点位建议采用无线传输方案系统；采用准工业级宽温5.8G无线AP设备，5.8G不易于受干扰，防水设计、宽温有利于室外环境应用，可轻松实现IP高清大码流传输需求。
针对人员定位、环境监测、施工车辆管理系统：采用基于3/4G的物联网进行信息传输和定位，实现各监控对象信息与监控中心通讯。
智慧工地视频监控系统：施工期间各视频站点和临时监控中心（施工项目部）通信因场地施工环境复杂，跨度大、有线链路已被破坏，采用有线光纤和无线传输相结合方式进行通讯，有线光纤采用8芯铠装光缆，无线则采用5.8G无线网桥；临时监控中心与互联网通过20MB以上的上下对等带互联网光纤专线连接，并至少提供一个公共IP，该专线仅在施工期间租用，完工后停用。大坝建成后通过输供水管网自建光纤与监控指挥中心通信。
1.1.6.5 网络资源需求汇总表
	序号
	项目名称
	通信方式
	参数要求

	1
	智慧工地系统现场
	视频监控网络采用5.8G无线AP，8芯铠装光缆通信
	无线传输带宽40MB以上，
光纤网络带宽100MB以上

	
	
	安全帽及人员定位，车辆定位采GPRS无线网络（物联网）
	3G/4G流量卡 300MB/月以上

	
	
	互联网光纤专线，上下对等带宽
	20MB以上，配1个公共IP

	2
	水文测报系统
	北斗卫星通信为主，GPRS通信为备用
	北斗卫星终端支持BD2.1,4.0通讯协议，GPRS流量100MB/月

	3
	大坝安全监测系统
	有线传输方式
	RS485光纤网络，利用管网系统自建光纤

	4
	地质灾害监测系统
	GPRS无线网络
	3G/4G流量卡 100MB/月以上

	5
	水厂、管网、配电所
	自建光纤网络
	24芯铠装单模光缆， 带宽：1000MB主干，100MB分支，网络设备：工业级

	6
	调度指挥中心
	互联网光纤专线，上下对等带宽
	50MB以上，配2个公共IP

	7
	云服务平台
	互联网光纤专线，上下对等带宽
	50MB以上，配1个公共IP

	8
	数据备份中心
	互联网光纤专线，上下对等带宽
	50MB以上，配1个公共IP


1.1.6.6 自建光缆
根据本项目的通信网络系统，浩门水库大坝至净水厂光纤链路全部自建，拟采用24芯GYTA架空光缆，同10kV线路同杆架空敷设。
净水厂至1#,2#供水支管线各监测井光纤链路全部自建，拟采用24芯GYTS管道式铠装光缆，随供水管道一起穿管直埋敷设。
1.1.7 运行环境及信息安全建设
由于本项目涉及大量视频存储等数据信息，单一采用云服务方式投资及运维成本较高，为此，计划建设云服务+自建灾备中心方式，以主服务上云，并通过自购服务器和存储设备组建数据服务中心。

1.1.7.1 门源前方指挥调度中心建设
该中心主要由云服务建设、监控指挥中心等系统构成。
（1）云服务建设
为保证业务系统稳定、安全、可靠运行，节省平台建设成本，拟租用云服务商云平台，预计需要4台云主机，用于部署方向代理服务、web服务、电子屏发布终服务；1TB存储资源，用于数据库结构化数据及图片视频等非结构化数据存储；等保测评要求的安全服务；采购数据库软件、操作系统、短信网关服务。
具体需求如下：

1) 资源需求：申请虚拟云主机资源，用于系统应用部署、数据库部署、业务承载、提供计算能力。

2) 带宽需求：互联网专线带宽不低于50M，至少1个固定互联网IP。

3) 存储需求：弹性1TB云存储资源，可根据实际需求动态调整存储类型。

4) 用于数据库结构化数据及图片视频等非结构化数据存储。

5) 安全需求：本项目涉及系统安全满足等保要求，按照等保设计要求，需IDS 、IPS、数据库审计、waf安全防护。

6) 软件需求：本项目需Windows server 2019标准版操作系统， mysql5.6及以上软件。

7) 短信网关：本项目需三网短信网关，支持三移动、电信、联通三网到达能力、长短信发送能力、短信到达率99%以上，支持三网超信、彩信、闪信，web及APi接口开放。

（2）监控指挥中心

为满足各类信息系统的监测数据、视频图像、资料文档等的汇聚显示内容，共包含大屏显示、视频会商、集中控制、视频调度等4个子系统。

指挥中心位于原浩门镇水厂新办公楼2层，建筑面积约110m2，空高4.2米，会场基础建设及装修由业主统筹考虑，不纳入本次实施。
1) 大屏显示系统
考虑调度指挥中心综合信息展示服务，在调度指挥中心大屏幕显示系统，主要为统一展示净水厂和输供水管网的设备运行状况、现场视频监控等信息，与智慧水利管理系统信息发布平台及监控平台等对接，构成一套完整信息系统。
大屏幕显示系统将高清晰数字显示技术、显示单元拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、网络技术等科技手段的应用综合为一体，形成一个拥有高亮度、高清晰度、技术先进、功能强大、使用方便的大屏幕显示系统，从而为用户提供了一个网络集中监控、信息资源共享、分析决策和指挥调度的显示平台。

2) 视频会商系统
为实现监控指挥中心与上级部门的可视性互动指挥，在指挥中心设计多媒体音视频会商系统，系统主要由高清视频会议系统和多媒体音响系统两部分设备组成。

①高清视频会议系统由高清会议终端和高清会议摄像机组成，会议设备技术标准应满足以下要求：

终端接入需保证与青海水投集团集团视频会商系统设备兼容。
· 终端需采用稳定性更强、安全性更好的嵌入式操作系统（不允许 Windows 操作系统）。
· 终端支持遵循IETFSIP协议标准，同时支持 IPV4 和 IPV6协议栈。
· 终端主流和辅流输出均支持 1080P30 帧高清编解码。
· 终端配套摄像机支持不低于10倍光学变焦，支持广角镜头，水平视角不小于60°，摄像机可水平、垂直方向转动。
· 终端需具备3C认证及工信部入网许可证。
· 高清会议摄像机应部署在显示大屏前方，用于与上级部门远程视频会商，应支持吊装。
②本项目多媒体音响系统主要由音源（有线会议话筒、无线会议话筒、媒体播放设备等）、扩声设备（功率放大器、音箱）、音控设备（调音台）、周边设备（音频处理器）、电源管理（电源时序器）等设备组成；
3) 集中控制系统
集中控制系统设置在监控指挥中心，由控制台坐席、工作电脑、工控机、GPS时钟对时装置、网络交换机等设备组成，值班人员通过该设备实现对水库大坝安全监测系统、智慧工地系统、水文测报、地质灾害、输供水管网、水厂自动化系统的集中管控。

为了确保各前端站点时间的一致性，在监控中心安装一台GPS时钟对时装置，定时对前端监测站点时间进行集中校对。

在监控中心部署一套水量调度系统通过对管网用水水量自动监测，远程控制各供水管网闸阀实现供水水量的合理调度。

4) 视频调度系统

在监控指挥中心部署一套视频综合管理平台、集中存储设备实现对水库大坝枢纽工程“智慧工地”各系统集中管理；水厂、输供水管网视频监控摄像头的集中存储和监控。

①视频综合管理平台
视频综合管理平台应采用开放成熟的平台产品，并应满足以下要求：
· 提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。已包含：图上监控、事件联动、视频网管；
· 平台支持接入的工地数量不少于1个，可扩展；
· 至少支持前端100路视频编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用，可扩容；
· 应支持基于人脸识别技术的智能应用，同时能够进行对应配置；
· 不少于4套门禁设备权限设置、高级应用参数设置、门禁事件查询；同时能够管理门禁设备和门禁点，并对门禁相关参数进行设置；
· 对车辆分组管理和充值管理；配置不同的放行规则，收费规则和优惠规则；相关信息记录的查询和数据的统计分析；同时能够配置停车场车道相关参数信息；
· 包括最大30台车辆实时定位、行车轨迹查阅、车载视频查看及接收行车监控报警事件；
· 访客管理应用，包括访客预约、来访记录查询、访客权限管理；同时能够对访客相关参数进行配置；
· 支持展示工地人员每日考勤明细数据，包括：日期、人员姓名、所在工地、所属单位、工种、签到时间、签退时间、要求出勤时长（h）、实际出勤时长（h）、出勤状态等信息；
· 支持统计工人的出勤状况；
· 支持与住建部“全国建筑工人管理服务信息平台”对接；
· 支持展示实时数据、日数据、小时数据，数据展示内容包括：PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度、风速、风向、大气压、环境状况（正常、超标）、超标指标（超标倍数）；
· 动力环境监测、灯光控制管理和空调控制；同时能够对动环设备、传感器、开关量输出和OSD进行配置；
· 支持安全帽脱戴帽、撞击检测、人员定位告警，管理人员安全帽佩戴状态，页面实时刷新，动态展示安全帽状态变化；
· 统计所选节点下安全帽总数、在线/离线安全帽总数、各状态安全帽数量、安全帽佩戴率变化趋势等数据。统计时段内各类型异常事件产生数量。统计时段内各区域的越界告警产生数量；
· 平台支持接入的安全帽数量不少于300；
· 支持人员管控看板、项目看板、总部看板；
· 支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力。
②集中存储设备
能集中存储各监控点30天内的实时视频数据，实时存储各监控点1年的告警信息。
按要求视频存储设备应不少于24盘位,建议配置16块以上6TB 监控级硬盘。
1.1.7.2 西宁总部指挥调度中心建设

该中心主要由数据容灾备份中心建设、IDC租赁、网络安全体系建设、集中控制系统构成。
(1) 灾备中心建设
超融合架构解决方案，融合了计算、网络、存储和安全四大模块，通过全虚拟化的方式构建IT架构资源池。所有的模块资源均可以按需部署，灵活调度，动态扩展。通过超融合一体机或者超融合操作系统能够在最短的时间内，将业务系统安全、稳定、高效的迁移到超融合平台中，并且为后期迈向私有云平台奠定基础，从而能够实现云服务目录、多租户的管理及计费审计等功能。
UIS超融合架构解决方案软件架构主要包含服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化 超融合管理平台等。
（2）IDC服务租赁
通过运营商强大的技术支撑力量，提高青海省水利发展集团系统的的网络设备、服务器、存储等设备的安全能力，降低维护工作量，降低故障发生率，提升响应及时率，避免产生大量机房环境投资成本、维护人员人工成本。因此本项目需将网络设备、服务器、存储等设备需托管至运营商IDC机房，用于业务数据及存储备份。

机房要求：满足整体IDC机房安全要求。

1）网络要求：国家一级骨干网络节点，采用双环路链接，满足2800G以上带宽资源服务能力；

2）电力要求：提供双路全供全备10KV高压供电；

3）技术要求：新型绿色数据中心的节能设计，采用间接蒸发制冷技术，相比传统机械制冷节能50%以上，实现PUE值年均1.2以下；

4）安全要求：机房建设标准为T4，机房抗震10级。
1.1.7.3 信息安全建设

安全等级设定包括业务信息安全等级设定、系统服务安全等级设定两方面。通过业务信息安全等级和系统服务安全等级结果，综合评定信息系统安全保护等级。

根据安全系统等级定级分析，确定浩门水库及供水工程数字水利建设运行及指挥平台以安全等级二级进行防护。通过安全技术建设和安全管理建设，保障系统整体的安全。使得系统建成后即能满足实际业务的安全需要，又能够符合国家相关政策规范。
2.3 数字水利建设运行及指挥平台分项设计

1.1.8 基础支撑体系
基础支撑体系包括监测系统、基础设施、平台支撑服务等。监测系统是指通过传感器、摄像头等多种方式实现水库、输供水管网、水厂等监测对象水位、水质、流量、压力、有毒气体等数据的采集。基础设施结合系统的实际资源需求，为系统提供包括存储、计算、网络带宽以及网络安全等平台级的基础支撑。平台支撑服务提供包括认证授权、组织架构在内的系统管理，以及消息推送、流程服务、数据交换等在内的标准化基础应用支撑服务。

（1） 工作流引擎服务
工作流引擎实现BPMN2.0规范，可以发布设计好的流程定义，并通过API进行流程调度。每一项 BPM 业务功能，流程引擎都以服务的形式提供。通过使用这些服务，能够构建出功能丰富、轻便且高效的 BPM 应用程序。
（2） 报表引擎服务
报表引擎服务，根据报表模板提供报表的自动生成
（3） 用户认证服务
系统中采用统一的权限控制，实现多层次统一授权，审计各种权限的使用情况，防止信息共享后的权限滥用。
（4） 通用数据服务
系统数据需要从多个位置中获取，因此需要数据服务来对系统数据库的数据位置进行屏蔽，提供一个统一的数据接口。系统中存在有Web客户端、移动客户端等多种客户端，为了方便的调用和解析，数据服务中统一采用JSON数据格式返回结果数据。
（5） 分布式文件服务
系统采用了分布式文件存储系统。为了方便上层应用对分布式文件存储中的文件进行简便的操作调用，文件服务以REST形式提供的Web服务接口向上层应用系统提供各种文件存储操作服务，同时文件服务中也包含一个文件管理界面用来进行对存储的文件进行管理操作。
（6） 视频流媒体服务

视频流媒体服务对音、视频和多媒体等数据提供压缩、存储等处理，以满足存储和传输的要求，通过流传输协议，视频流媒体服务分析出对应音视频文件位置并进行文件解码流编码后传输。
（7） 规则引擎服务
（8） 消息引擎服务
消息引擎服务，识别整个系统不同的消息，提供不同全终端的消息提醒，包括PC段、移动端消息提醒。
（9） 全文检索服务
全文检索服务，提供大数据量、数据结构不固定的数据进行快速的服务搜索。
1.1.9 数据管理体系
数据管理是支撑供水工程业务应用的基础，为了与其他业务应用之间实现信息共享和业务协同，数据设计与建设遵守以下要求：

（1） 采用面向对象方法，贯穿管理数据设计建设的全过程，实现相关数据时间、空间、属性、关系和元数据的一体化管理；
（2） 采用统一对象代码编码规则，确保对象代码的唯一性和稳定性，为各级信息管理系统信息共享提供规范、权威和高效的数据支撑；
（3） 采用统一的信息分类与代码标准，并针对每类对象及其相关属性，明确编码规则和具体代码；
（4） 按照对象生命周期和属性有效时间设计全时空的数据库结构，保障各种信息历史记录的可追溯性。
（5） 数据库的设计与建设按照以下方式完成：
（6） 根据管理业务需要梳理相关承载信息的对象，如：水库、输供水管网、水厂、监测站点、事件等；
（7） 构建管理业务相关对象、对象基础、对象管理业务、对象之间关系等信息；
（8） 装载相关对象基础信息，动态信息由系统在运行过程中同步更新；
（9） 与相关业务系统实现共享信息的自动同步更新，或采用服务调用方式相互提供数据服务。
1． 数据组成
系统分为核心关系数据、综合分析数据。
核心关系数据包括基础数据、动态数据、历史数据、属性数据、非结构化数据。
综合分析数据，主要包括智能分析辅助决策的数据，如洪水分析预测结果数据，输供水管网压力分析数据，管网老化分析数据，供水调度分析数据等。
2． 数据存储
数据存储包含了三类数据的存储。基础数据、属性数据、运行时数据等关系型数据，存储在mysql数据库中。非关系型数据，存储在Redis等数据库中。
3． 数据计算
数据计算包括分布式框架、批处理计算、增量计算、流式计算、交互式计算。
4． 数据分析
数据分析，包括了关联分析、聚类分析、时序分析等分析方式。
5． 数据缓存
数据缓存，为各种应用提供高效安全的数据访问。
1.1.10 各功能模块系统
1.1.10.1 智慧工地系统

施工系统管理的核心任务是项目的目标控制，施工项目的目标界定了施工项目管理的主要内容。智慧工地系统贯穿了安全管理、成本控制、进度控制、质量控制、环境管理、过程管理等六大方面的内容，运用信息化手段，建立智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈，并将采集到的数据进行挖掘分析，提供过程趋势预测及专家预案，实现工程施工可视化智能管理，达到施工风险可预见、施工过程可调整、施工进度可控制、施工各方可谢工的智慧水利工程施工过程。
1.1.10.2 水库管理系统
1． 水文自动测报
包括监测站点管理、最新水雨情、水雨情查询、泥石流监测、统计分析、报表管理、预警管理、站点运行情况
2． 大坝安全监测
大坝安全监测，包括对各类传感器的数据采集功能和信号越限报警功能。安全监测数据包括对变形监测数据、渗流监测数据、应力应变及温度监测数据、环境量监测数据等的管理。
3． 水库闸阀操控

系统要实现自动和手动功能。自动控制是利用PLC的逻辑处理功能和数据运算功能, 自动控制水闸闸门的启闭, 根据水位传感器传来的数据, 自动调节闸门的开度。手动部分是根据现场的控制面板上的开关、按钮来控制闸门的启闭。水位传感器的计数存储在PLC上, PLC经过数据处理作用在现场设备上。
4． 洪水风险预报
接入气象信息，根据气象预报信息，使用洪水预报模型，进行洪水风险预报，并发出预警信息。
1.1.10.3 管网管理系统
围绕供水管网紧密开展供水业务，供水调度、管网管理、计量抄收、管网维护、规划设计、客户服务等都是与管网密切相关的。对管网的管理不应只停留在对资料层面，而是应以管网地理信息系统为基础，将水厂生产、压力、水质、流量、二次供水等供水系统的诸多要素建立关联，将生产监控SCADA、调度和业务管理统一到一个综合性的系统平台，实现了供水生产运行数据采集存储、运行情况可视化展示、调度分析决策、业务过程管理、异常检测预警及运行能效分析和智能报表管理等全过程管理，为全面提升管网管理和生产调度管理水平，保证供水系统安全、可靠运行，漏损降低提供坚强支撑。
（1） 管网监控

对供水企业的核心资产“管网”，进行智慧化运维管理和科学化调度，从而达到减少爆管、降低漏失率，保证安全供水，提升供水效益。

（2）智慧计量

计量是供水企业对用户结算的核心方式和效益来源，以更加智慧的方法来实现全面计量管理可以有效减少偷漏水现象和抄表人员开销、降低产销差、提升水费收益。

1． 管网监管

（1） 设备查询检索
包括点选查询、区域查询、条件查询、属性查询、图号检索、查询报表等查询检索功能，用于随时了解管道的材质、阀门的属性及阀门种类、口径、设备中心坐标、井口坐标、管顶深度、匙头样式、装设方式、安装时间、普查时间、安装单位、更换时问、开关状态(开、关)、开启方向、开启圈数、运行状态等信息
（2） 水力状态描述
以制图功能为主，具有绘制管网等水压线、水流方向动态模拟、生成管网供水区域图、绘制供水区域图、绘制用水分布图、供水路径查询等功能，用于对供水管网中的水力状态进行监管。
（3） 流量监测
读取流量检测仪的实时监测数据，设置预警阈值，超出提出预警。
（4） 压力监测
读取压力监测仪的实时监测数据，设置预警阈值，超出提出预警。
2． 事故处理
（1） 泄漏事故处理
系统监测到爆管等漏水事故并确定漏水位置后，立即计算需要关闭的阀门、受影响的区域等。当关阀搜索中有的阀门已经失灵(比如锈死)，根本无法关闭时，系统提供多级关阀搜索，通过关闭上一级阀门来达到同关闭此阀门一样的效果。
（2） 水污染事故处理
基于污染检测点返回的信息，通过关闭阀门来将污染限制在最小的区域内，并对该污染范围内的用户提出警告。通过监测点确定污染扩散趋势尽可能找出污染源，并找出最有利的净化剂投放处。
（3） 火灾应对
突发火灾时，通过用户指定失火处，并给定搜索条件，系统将能够根据搜索条件，找出可用的消防栓，提供给消防部门。
（4） 临时关阀
用于不确定因素下的关阀事件，按照需求提供关阀定位，计算受影响的区域，以便提供停水通知。
3． 管网安全分析
建立起管网仿真模拟系统，接入实时监测数据。对当前管网的水力运行状态进行在线模拟，进行管网安全分析，防止爆管事故的发生。根据监测系统采集的监测点压力、用户用水量, 实时模拟当前管网的运行状态,得到各节点的压力、流量，各管段的流量、流速、压降等，对现有管网的运行安全状态进行动态评估。当出现安全隐患的时候，系统自动关停相关阀门，减少影响范围，并通知相关人员检修。
分析管网老化情况，根据管线地材料、埋设环境、年限,维修次数等条件为参数,通过分析模型得出需要维修的管线，并发出预警信息。
4． 阀门井有毒气体监测分析
管理阀门井信息，包括名称、编号、位置、建设日期、维修记录、终端参数等信息。实时监测阀门井的有毒气体浓度，并将浓度数据发送给系统平台，平台根据预警阈值，判断是否超标。如果超标，及时给相关责任人发送检修信息。
5． 水量调度系统

水量调度系统包括用水申请、分析模型、审批水量、阀门调度等功能。县自来水公司做为唯一的用水单位，实现对其用水量的准确分配和计量。

1.1.10.4 水厂管理系统
1． 水质在线监测
水质自动化监测功能实现水质自动化监测数据的列表浏览功能，读取水质自动化监测设备的监测数据，对超过“预警参数设置”中预警阀值的水质数据用醒目颜色标注。用户可以通过温度计图、仪表盘图、曲线图等方式直观的看到水质自动化监测数据。
人工水质检测信息管理提供对人工水质检测信息的查询、录入、编辑、删除功能。
对水质检测数据和预警参数进行对比，计算偏移值。直观的反映出水质情况。
对水质检测数据进行趋势分析，并标记出预警范围，用图表形式表示。
2． 视频监控
（1） 视频监控点管理
对视频监控点分组，包括水库、输供水管线、水厂等分组。管理视频监控点。输入视频监控点的信息，包括编码、名称、安装位置等信息。配置视频监控点的访问信息，包括访问IP地址、用户名、密码、通道数等信息。
（2） 实时视频监控
实时视频监控功能提供视频监控点的列表浏览模式，用户通过列表可以看到监控点的名称、基本情况、现场位置图等信息，通过点击视频点入口查看远端视频监控实时图像信息。支持动态实时抓拍视频图像，存储为文件。
（3） 视频数据管理
支持历史视频数据的查看、备份和删除。
3． 日常监管
通过读取水厂PLC的相关数据，进行分析和管理。远程监测厂内水池水位、进厂流量、出厂流量、出厂压力等信息，对超出阈值的数据进行预警，管理预警处置信息；远程监测加压泵组及其它自动化设备的工作情况；支持远程控制加压泵的启停。
管理水厂设备信息，设备的配置信息，以及设备相关的文档信息。生成水位、流量、压力数据的监测曲线。
4． 水量调度分析
系统根据用户录入的用水申请，汇集用水申请。调度系统根据模型，自动生成水分配方案。提供拟分配水量的审批流程，根据拟分配水量，系统自动生成闸阀水量调度的指令。
5． 收费系统
通过读取干管、支管上安装的流量计数据，用户可以通过平台看到各部位、各时间段流量情况，可依据流量监测数据与相关用水单位进行费用结算。
1.1.10.5 10/0.4KV配电监控系统
进行整个项目配电管理，监控项目配电所及各路用电的情况。展示配电线路图，实时显示各种监测信息，管理监测数据。
实现10/0.4KV配电所遥信、遥测、SOE等实时数据信息的监控展示、异常报警，并将报警信息种类、级别显示在监控界面上，供值班工作人员及时进行处理。系统同时提供手机端数据查看和推送报警的功能，让相关人员可以随时随地查看变配电站的运行情况。

实现以下功能：重要电参量实时监测、各开关状态显示、程序化操作、运行日志管理、设备在线状态管理等功能。主要包括：

1． 画面显示功能：显示一次系统接线图；显示一次系统潮流图；显示报警信息，显示负荷曲线图；事故顺序追忆显示；显示电压棒图、电流、功率等相关参数；

2． 数据处理与记录功能：记录日报表、月报、年报，并可由值班人员自由设置报表；

3． 打印功能：打印运行参数（定时、召唤、随机打印）；打印日、月、年报表；打印事件信息；打印主接线图、负荷曲线；定值表、实时数据库等；

4． 控制与闭锁功能：操作开关合、跳；闭锁开关合、跳；投退保护设备；远方修改定值等；

5． 自诊断和自恢复功能：各装置的自诊断（在各装置异常时系统能自动提示），系统误操作的自修复。
1.1.10.6 运维辅助系统
1． 智能巡检
包括巡检计划、实时巡检、无人机巡检、事件处置等。
2． 值班管理
以值班人员为核心，整合有关硬件、软件、信息等资源，辅助值班人员及时、迅速、高效收集获取信息，主要包括值班登记、值班处理、值班记录、值班安排查询等。
3． 运维管理
对各类设备在线情况进行统计，统计故障设备情况，统计在线率。
知识库管理，记录维修教程等信息。
4． 应急管理
（1） 应急信息服务
系统对各种应急监测信息进行接收、分类处理、实时监视、统计分析等。
（2） 应急预案管理

提供数字化预案定制功能，实现预案结构化。根据预案模板实现用户制定数字预案的组成部分，设定相关部分的触发条件，可调用本系统的应急资源、综合监控或应急指挥等系统中的对应功能。
（3） 应急会商

协同视频会商系统，为各级指挥场所与现场人员提供实时信息和通讯，以支持适时的决策、事件管理和控制功能，实现集成、灵活和模块化的协同会商环境。支持对会商的结果进行发布。
（4） 应急资源管理

动态掌握事件应急管理主要救援队伍、应急储备物资和救援车辆装备、应急通信系统等情况，提供对应急资源的协调管理，保障应急过程中所需资源及时到位。一旦发生突发事件，可以第一时间辅助领导合理调度分配应急资源，达到“即需、即知、即用”。
1.1.10.7 移动应用服务

1． 移动APP

开发手机端应用APP，支持随时随地信息查询。APP提供预警功能，以及预警处置功能。APP配合智能巡检，实时上传巡查轨迹，提供照相、录像、录音等多种方式记录巡查事件。支持巡查操作，如开始、暂停、停止、事件上报等操作。支持地图展示巡查情况，包括在地图上展示巡查轨迹、事件位置、巡查时长、巡查里程等。支持自动实时上传巡查轨迹，当网络异常时则应进行缓存，当网络恢复后再进行上传。支持事件信息填报，信息包括不限于所在路段、上报时间、上报位置、事件类型、事件描述、照片、视频、录音等。支持从手机中选择照片、视频和录音文件进行上传。支持对事件信息进行查看和修改。及时接收各类信息的通知，并进行相应处理。
系统功能如下：
（1） 水雨情信息查询
（2） 管网压力信息查询
（3） 阀门井信息查询
（4） 水厂水质信息查询
（5） 视频监控信息查询
（6） 流量信息查询
（7） 预警信息查询
（8） 预警处置
（9） 移动巡检
2． 微信公众号
微信公众号是系统对公众的门户，发布各类通知公告、新闻、工作动态、政策法规等信息。发布检修、停水通知，针对水厂业务上的投诉建议等信。
3 系统集成方案
系统集成的目标是青海省门源县浩门水库及供水工程数字水利信息化建设运行项目的不同子系统之间的信息互通、业务融合、整体集成。将软硬件及基础环境形成一套完整的系统，通过系统配置和联调，使得关联设备能够互联互通，有效地实现通信系统、网络、应用支撑平台、数据库、应用系统之间的协调一致，形成一个完整的系统，保证系统正常运行。
系统集成总体思路是：实体运行环境和支撑平台、现地监控监测系统先行，应用系统实施按照业务的关键和紧迫程度逐步展开。
系统集成内容总体安排如下：
（1）通信网络系统集成：搭建系统集成网络，各个现地监测系统、指挥中心、平台服务器等设备通过不同的网络协议方式进行互相通信；
（2）运行环境集成：门源前方指挥调度中心和西宁总部指挥调度中心的各类设备集成，实现指挥功能；
（3）现地监控监测系统集成：现地监控监测系统的设备进行现场安装集成及调试，数据采集以及与服务器之间的数据传输等；
（4）数据库及应用支撑平台集成；集成数据库以及基础支撑服务，为应用系统运行提供基础软件环境。
（5）应用系统集成；对应用系统各分项子系统进行集成，实现各子系统之间的信息共享和数据交换，达到系统各功能正常运行。
4 项目其它要求
4.1 系统性能要求
4.1.1感知系统性能要求
1、数据传输要求

（1）数据传输误码率要求：移动通信≤1×10-5； 

（2）数据畅通率要求：监测站点至云平台数据畅通率≥95%。 

2、监测设备技术性能应不低于同类产品一线品牌的技术性能。

4.1.2应用系统性能要求

1、稳定性指标 

（1）系统有效工作时间：≥99%。 

（2）系统故障恢复时间不超过 30 分钟。 

（3）不出现以下情况：无故退出系统；发生系统不可控制的故障提示；因系统故障导致操作系统或机器无法正常操作。 

2、用户接入数 

系统支持 300 用户并发访问，满足 1000 人同时在线操作，并且系统能够稳定可靠的运行。 

3、性能指标 

（1）简单事务处理（包含各类信息录入、修改、查询业务、主要页面平均响应时间等）≤1s（100 名并发用户）； 

（2）信息录入、修改型简单事务：平均响应时间≤2s； 

（3）复杂事务处理≤3s（100 名并发用户）； 

（4）各类固定统计报表形成时间：≤5s； 

4、系统的可靠性 

应用系统需确保 7 天×24 小时不间断稳定高效的运转。

4.2 系统调试与验收

4.2.1系统部署和调试
系统软件建设的成果需要部署到用户现场，既要保持硬件信号通畅，又要保证软件系统达到预计的运行效果，需要现场对系统进行部署，调试，培训。 

4.2.2系统验收

招标人对中标人提供的现地监控监测系统建设、基础支撑系统、数字水利建设运行及指挥平台依据招标文件上的技术规格和国家有关技术标准进行验收。

4.3 培训与售后服务
4.3.1系统培训

系统现场部署和调试完成之后，中标人需安排系统操作培训计划，针对不同使用单位，不同用户层次，不同系统角色进行针对的培训。

其中，对系统主管单位人员、系统管理员，进行系统总体培训，介绍系统的整体内容和侧重管理者的应用，培训方式为小规模，分批，多次介绍和培训；

其中，对系统一线使用人员，各专题使用人员，进行按功能按模块的专题培训，培训方式为集中的专题培训，并且分批次，渐进式巩固系统操作。

4.3.2售后服务

（1）中标人对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起12个月
。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应使用其保修期。

（2）中标人承诺在合同货物的质量保修期内为招标人提供合同货物的技术指导和维修服务，由此可能产生的费用已包含在合同价，提供此项服务的时间是：在接到故障通知后，电话立即响应，24小时之内到达现场，48小时之内排除故障。

（3）在保修期内如因中标人产品硬件质量问题出现故障，中标人将负责提供技术支持及必要的备件替换服务以解决设备故障问题。

附件：工程量清单
（一）智慧工地系统

	序号
	名称
	主要技术指标
	数量
	单位

	一
	工地实名制管理系统
	　
	　
	　

	1
	信息发布终端
	1. 显示参数：54.64 inch，1920×1080@60Hz，≥450cd/m2；
2. 操作系统：不低于Android 6.0.0；
3. CPU：不低于Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz；
4. 存储参数：内存2G，内置存储8G；
5. 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选；
6. 音视频输入接口：AUDIO IN × 1；
7. 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1；
8. 网络接口：LAN × 1；
9. 数据传输接口：USB 2.0 × 2, TF Card × 1；
10. 系统支持基于TCP/IP网络结构下，B/S+C/S的混合结构的系统，控制连接显示设备，可以脱机独立工作以及联机在线工作，在服务器瘫痪或网络断开的情况下，不影响媒体显示端的播放和显示；
	1
	台

	2
	人证采集一体机
	1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；
2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3、支持人脸、卡片（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）、指纹；
4、支持有线网络和无线WiFi传输；
5、支持客户端在线采集和设备端离线采集方式：
1）客端端在线采集方式：设备通过网络SDK对接到客户端，客户端进行在线采集，采集信息实时上传；
2）设备端离线采集方式：设备端本地进行采集并存储，采集的数据可远程获取到客户端，也可U盘导出，导出数据已加密；
界面上实时显示卡片信息、比对图片等状态信息，对比结果清晰呈现
记录对比结果中的身份证人脸照片或证件摄像头抓拍证件上的人脸、前置摄像头抓拍人脸，检测人脸抓拍时间和对比相似度，可设本地是否保存或上传到平台，方便后期查验
白光补光，可软件控制开启模式：常开、常闭、刷卡时开
比对结果友好语音和文字提示，并可本地保存或通过TCP\IP上传平台
双网口设计，可分布在两个网络；
支持通过WiFi连接网络，使用更加方便；
	1
	台

	3
	人脸抓拍摄像机
	400万1/1.8” CMOS AI双目筒型网络摄像机
上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知
支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（默认）、混合目标检测-比对模式，人脸抓拍
混合目标检测(全结构化模式)：
a) 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别
b) 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍
c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别
d) 抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别
人脸抓拍（正脸抓拍）：
a) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸
b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸
c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启
混合目标检测（比对模式）：
a) 支持前端人脸比对
b) 支持最多3个人脸库的管理
c) 支持最多9万张人脸的导入
d) 支持合计人脸库的存储空间最大3GB，单张人脸不超过300KB
e) 支持不同人脸库不同时间布防
f) 支持黑名单比对成功报警输出
g) 支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测
h) 支持人脸快速比对多种比对方式设置
支持脸谱、治安刀锋、超脑以及平台的对接应用
支持上下镜头关联，细节场景的目标人脸会替换全景场景目标的人脸
支持背景大图展示人体目标轨迹
★具有两个图像采集模块。（公安部检验报告证明）
★双镜头支持垂直角度调节功能。（公安部检验报告证明）
最低照度:
上通道：彩色:0.0006 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
下通道：彩色:0.0006 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light
镜头:
上通道：11-40mm @F1.4水平视场角：37°-11.5°  垂直视场角：20.2°-6.5°
下通道：4mm @F1.0 水平视场角：89°  垂直视场角：46°
单轴调节:
抓拍部分T向±5°可电动调节
监控部分T向±15°可调节
视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG
最大图像尺寸:
上通道：2560 x 1440
下通道：2560 x 1440
存储功能: 支持Micro SD(即SD卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)
音频接口: 1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口
通讯接口: 1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口
报警输入: 2路
报警输出: 2路(支持AC/DC 24V 1A max)
视频输出: 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)
工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应: AC24V，摄像机出厂自带电源适配器（220V）
电源接口: 三芯
功耗: AC24V，1.4A，MAX：32W
防护等级: IP66
	2
	台

	4
	双通道翼闸
	1200mm*280mm*980mm/40 人/分钟, 实际通行速率受人员情况和通行模式影响 /通道宽度550mm/ 门翼亚克力/室内外/工作电压220V±10%  /工作温度范围-20℃~60℃
	2
	套

	5
	人脸识别机
	1、适用场景：工地专用
2、设备外观：采用7英寸LCD 非触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；支持照片视频防假；
3、设备容量：支持10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.3s/人；支持100000笔事件记录存储；
5、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；
6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门锁输出*1；开门按钮*1
7、工作电压：DC 12V/3A；
8、使用环境：室内外（防护等级IP65），室外场景使用时需加装遮阳罩DS-K1Z5607-Z；
9、安装方式：通道安装；
10、产品尺寸：228.6mm*126.6mm*31.55mm （不含立式支架的设备本身尺寸）；
11、工作温度：-30~60℃。
	4
	台

	6
	发卡器
	为临时来宾人员发卡
	1
	台

	7
	人员信息卡
	临时来宾人员出入证件
	100
	张

	8
	电源线
	RVV3*1.5
	0.3
	KM

	9
	网线
	室外非屏蔽6类网线
	0.3
	KM

	10
	安装调试费
	按设备材料费20%计算
	1
	项

	二
	工地视频监控系统
	　
	　
	　

	（一）
	公共区域视频监控
	　
	　
	　

	1
	高清网络红外智能球机
	400万像素7寸混合补光网络高清智能球机
支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪
支持声光警戒：报警联动暖光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪
内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB
支持混合补光，采用高效补光阵列，低功耗，暖光补光30m、红外补光150m
传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS
最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)，黑白：0.001Lux @ (F1.5，AGC ON)，0 Lux with IR
焦距: 5.9-188.8mm，32倍光学变倍
视场角: 59.8-2.3度(广角-望远)
水平范围: 360°
垂直范围: -15°-90°(自动翻转)
水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps(2560×1440); 60Hz: 30fps(2560×1440)
视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG
Smart图像增强: 120dB超宽动态,透雾,强光抑制,电子防抖,Smart IR
支持萤石接入
网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G
报警输入: 2路报警输入
报警输出: 1路报警输出
音频输入: 1路音频输入
音频输出: 1路音频输出
白光照射距离: 30米
红外照射距离: 150米
电源接口类型: AC24V
电流及功耗: 42W max（其中加热10W，补光灯18W max）
工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90%
除雾: 加热玻璃除雾
尺寸: Φ220×363.3mm
重量: 5Kg
防护: IP66
	4
	台

	（二）
	违规智能视频监控
	　
	　
	　

	1
	高清网络白光警戒枪机
	1. 200万1/2.7"CMOS 智能全彩筒型网络摄像机；
2. 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测；
3. 支持联动声音报警；
4. 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头；
5. 最低照度：彩色：0.0005 Lux@(F1.0，AGC ON)，0 Lux with Light
6. 焦距和视场角：4 mm@ F1.0，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角线视场角：99.1°；景深范围：4 mm：2.1 m~∞；
7. 宽动态范围：120 dB；
8. 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
9. 最大图像尺寸：1920 × 1080；
10. 存储功能：支持Micro SD，最大256 GB；
11. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
12. 报警：1输入，1输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A）
13. 音频：内置1个麦克风，内置1个扬声器
14. 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结)
15. 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
16. 补光：暖白光：最远可达30 m
	2
	台

	2
	安全帽身份识别球机
	1. 设备具备安全帽检测功能，可检测设定区域内人员是否佩戴安全帽，检测区域可通过客户端进行设置，可对检测区域中未佩戴安全帽人员进行图片抓拍，并上传报警信息；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖制造商鲜章）
2. 设备对同一场景下未佩戴安全帽人员的识别准确率不小于99%；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖制造商鲜章）
3. 图像传感器：1/1.8英寸 progressive scan CMOS；
4. 最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR；
5. 分辨率及帧率：主码流50Hz：25fps(2560×1440)；60Hz：30fps(2560×1440)；
6. 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG；
7. 红外照射距离：≥200米；
8. 最大焦距：≥190mm，光学变焦≥32倍光学
9. Smart图像增强：120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR；
10. 水平及垂直范围：水平360°；垂直-20°-90°（自动翻转）；水平速度：水平键控速度≥210°/s,速度可设；水平预置点速度：280°/s；垂直速度：垂直键控速度≥150°/s,速度可设；垂直预置点速度：250°/s；
11. 电源接口：AC24V±25%，DC24V；
12. 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据；
13. 音频输入/输出：1路音频输入；1路音频输出；
14. 报警输入/输出：7路报警输入；2路报警输出；
15. 模拟视频输出：1.0V[p-p]/75Ω，PAL或NTSC；
16. 具有RS485控制接口；
17. SD卡接口：内置Micro SD卡插槽，最大支持256G；
18. 功耗：≤60W；
19. 工作温度和湿度：-40℃-70℃；湿度小于90%；
20. 防护等级：IP67；
	2
	台

	3
	安全配套报警扬声器
	1. 室外音柱
2. 线性音频输入,可以播放外部音源。
3. 支持多通道接收处理功能。
4. 内置3M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目。
5. 内部功放具备过热、过压、短路等保护功能。
6. 输出音量可调节。
7. 高保真度音箱功放，内置D类数字功放，效率高。
8. 安装方式简便易捷。
9. DC12V直流电工作。
10. 额定功率:20W/4Ω
11. 灵敏度:90dB±2dB
12. 频率响应:100Hz～18KHz
13. 输入电压:DC10V-15V/2A
14. 防护等级:IP66
15. 传输线缆:USB公头；2芯音频输入口；2芯报警开关量；圆口电源线
	2
	台

	（三）
	网络传输、材料及配件
	　
	　
	　

	1
	无线传输设备
	室外防水，5.8G无线网桥，802.11a/n制式，                                                                                                                                                                            物理带宽最大带宽300Mbps；
实际带宽40Mbps（最大支持10路2~4Mbps码流摄像机传输） ；                                                                                                                                                                         定向天线，距离3公里
	12
	台

	2
	POE电源
	无线网络设备专用
	12
	台

	3
	交换机
	8口工业级交换机
	6
	台

	4
	摄像机立杆
	立杆不低于4.5米，配1.5米天线和1.5米横臂
	8
	根

	5
	摄像机支架
	壁挂或立杆支架
	4
	个

	6
	室外控制箱
	不锈钢防雨箱
	8
	套

	7
	摄像机立杆地笼
	定制
	8
	个

	8
	信号防雷器
	二合一
	8
	台

	9
	6mm2接地线
	BVR-6
	0.1
	KM

	10
	穿线管
	20,25
	0.5
	KM

	11
	电源线
	RVV3*1.5
	0.6
	KM

	12
	光缆
	室外8芯铠装光缆/单模
	2
	KM

	13
	网线
	　
	0.3
	KM

	（四）
	工地监控中心（施工期间设置在施工单位项目部）
	　
	　
	　

	1
	智能分析存储设备
	行为分析/HW 
支持SDK协议，
支持安全帽侦测、人脸抓拍和人脸比对;
支持1路通用行为分析检测（包含9种：穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、奔跑、剧烈运动、倒地）
或者1路人员滞留检测
或者1路安全帽检测
或者16路离岗检测
或者16路人数异常检测
说明：支持视频流分析，支持IPC分辨率720p-800W；
 通用行为分析检测1路视频中，最多支持8种行为同时开启。
硬件规格：
2U标准机架式
2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源
8盘位，
2个千兆网口
2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
1个eSATA接口
支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘
报警IO：16进4出(选配16进8出)
软件性能：
输入带宽：256M
32路H.264、H.265混合接入
最大支持16×1080P解码
支持H.265、H.264解码
	1
	台

	2
	监视器
	50寸液晶，4K高清
	1
	台

	3
	硬盘
	SATA，6T，监控级
	8
	块

	4
	控制电脑
	I5/8GB/2G独显//24寸液晶
	1
	台

	5
	24口千兆交换机
	全网管三层交换机，机架式，24千兆网口
	1
	台

	6
	视频共享路由器
	基于互联网的应用接入及端口映射，具备简单防火墙功能
	1
	台

	7
	UPS电源
	3K/1H，在线式，一体机
	1
	台

	8
	机柜
	1200*600*600，金属机柜，金属网门
	1
	架

	9
	互联网专线
	不小于50MB上下行对等带宽,及一个1个固定公网IP
	4
	年

	（五）
	土建工程及其他
	　
	　
	　

	1
	立杆安装基础设施
	基坑开挖，混泥土浇筑，现场定制
	8
	套

	2
	防雷接地实施
	地阻≤4Ω
	8
	项

	3
	设备安装调试
	按监控摄像头点位计算，0.5万元/套
	8
	套

	三
	语音干预系统
	　
	　
	　

	1
	网络广播系统主机
	1.工业级工控机机箱设计，采用钢结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力。
2.采用17寸工业级加固触摸屏，具有可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板，简单易用的触摸屏操控。
3.内置大容量固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。
4.工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，适用于长时间运行。
5.安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置。
6.可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控。
7.具有紧急广播按钮及紧急广播话筒，可进行快速的紧急广播和应急演习。
8.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
硬件参数：
电源、功耗 DC 12V/10A，≤50W
显示屏幕 17寸电阻式(四线)触控屏
显示语言 中文、英文
CPU Intel I5
硬盘 120G固态硬盘
内存 4GB
网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
网络芯片速率 10/100Mbps
音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM
音频采样 8kHz～44.1kHz，16bit
传输位率 16kbps-192kbps
信噪比/频响 LINE: ≥70dB， MIC: ≥70dB，20Hz-20KHz
接口 2个RJ45网口、6个USB口、1个 DVI接口、1路线路输入、1路线路输出、1路VGA输出、1路话筒输入
工作温度、湿度 5℃～45℃， ≤90%RH（无结露）
产品尺寸、重量 483*351*368mm，17kg
系统软件包由服务器软件、工作站软件及节目制作等工具组成
1. 系统采用C/S架构，基于Windows平台应用。
2. 统一管理系统内所有IP内通设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备。
3. 即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量。
4. 配置各类终端参数：终端名称、广播权限（操作范围、优先级)、对讲权限（呼叫范围、优先级)、监听权限（监听范围）等。
5. 具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知。
6. 文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）。
7. 定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容。
8. 消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音。
9. 节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用。
10. 为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限。
11. 日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询。
12. 单台服务器容量1000台终端，支持64台
13. 服务器互联。
14. 支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性。
	1
	套

	2
	IP网络消防报警矩阵
	1.32路报警输入接口(支持2种方式触发:开关量和24V输入)， 从消防中心接入信号；
2.8路报警输出接口(常开触点，DC24V/1A)，可外接警灯，显示报警状态；
3.系统中可使用任意多个IP网络报警接口，以增加输入口数目。
4.自动发送报警信息到服务器，服务器执行相应报警播放任务。
5.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和路由。
电源，功耗： AC185V～260V 50～60Hz，≤15W
接口：1个RJ45网口、32路报警输入、8路报警输出、1个数据更新接口
工作温度、湿度：-10℃～70℃，≤90%RH（无结露）
产品尺寸、净重 483x259x44mm，2.7kg
	1
	台

	3
	IP网络监听音箱
	1.一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱。
2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。
3.内置高保真扬声器和2×10W(8Ω)立体声D类功率放大器。
4.内置回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护。
5.服务软件远程调节输出音量、并可在本地用旋钮调节线路输入音量。
6.标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。
电源、功耗 DC24V/1A，≤23W、待机≤3W
网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM
音频采样、位率 8kHz～48kHz， 16bit， 8kbps-320kbps
信噪比、音箱频响 ≥90dB， 200Hz-18kHz
内置功放功率 2x10W(8Ω定阻)
工作温度、湿度 -10℃～50℃，10%-90%RH（无结露）
产品尺寸、重量 157.5x147x246mm，1.2 kg
	1
	台

	4
	IP网络寻呼话筒
	1.专业控制台设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身。
2.具有7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480。 
3.内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)。
4.可对全区、分区、个别终端进行广播喊话。 
5.文件广播功能，可将本地音频文件给指定终端。 
6.具有红色硬件紧急按键，支持一键全区广播。 
7.支持来/去/未接电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能。 
8.支持无服务器情况下的脱机对讲。
9.支持USB和TF卡插入，点播音频文件广播到前端。
10.内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。
11.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
12.支持背景图片任意切换。
电源、功耗 DC24V/1A ，≤20W
网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP
网络芯片速率 10/100Mbps
音频编码格式 WAV
音频采样、位率 8kHz-44.1kHz，16bit，32kbps-320kbps
视频传输位率 96kbps-512kbps
摄像头 CMOS 100W
内置功放功率 3W
信噪比、频响 >90dB、20Hz-16kHz
显示屏 TFT  7”LCD  800*480 电容触摸屏
显示语言 中文
接口 1个RJ45网络接口，1个预留RJ45网络接口，1个电源开关，1个USB接口，1个microTF卡接口，1路报警输入，1路报警输出，1路线路输入，1路线路输出，1路麦克输入，1路耳机输出
工作温度、湿度 -10℃-55℃，≤90%（无结露）
	1
	个

	5
	IP数字广播功放
	1.采用1U机架式设计，钢板外壳，占用空间小，坚固耐用。
2.定压100V输出，1500W额定功率输出。
3. 前面板设有电源指示灯、状态指示灯、信号指示灯、过载指示灯及保护指示灯，指示功放工作状态，维护更轻松。
4.具有1路话筒输入、2路线路输入，各通道独立音量控制。
5.具有1路线路输出，扩展外部功放。
6.具有1路报警输入、1路报警输出，支持选配DC24V强切电源输出。
7.支持离线广播，当网络中断时，可自动开启本地播放。
8. 内置完备的保护电路，支持过载、过热等多种保护功能，支持电源及线路防雷击及浪涌保护。
9.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

功耗 1800W
电源 220V～50Hz（支持共模4K，差模2K雷击浪涌保护）
功率输出 定压100V（支持共模2KV雷击浪涌保护）
输入灵敏度&输入阻抗 AUX1: 500mV/10KΩ（平衡）  AUX2: 500mV/10KΩ（非平衡）
MIC: 100mV/600Ω（非平衡）
频率响应 50Hz-18KHz
总谐波失真 ≤0.5% at 1KHz  1/2输出功率
信噪比（S/N） ＞84dB
散热 由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇
保护 过流、短路、过热保护、交流保险丝
网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP协议
网络芯片速率 10/100Mbps
音频编码 MP3/PCM/ADPCM/G711.a/G711.u/G729
音频采样、位率 8kHz-44.1kHz、16bit、8kbps-320kbps
工作温度、湿度 -10℃～+50℃，≤90%RH(无结霜)
外观尺寸 440*300*44mm（长*宽*高）
	2
	台

	6
	室外音柱
	采用防水盆全频喇叭；铝合金壳体、铝合金网罩及喇叭安装板；防水防腐设计，防水等级可达IPX6；语音和音乐播放都有逼真的放声效果，音质清澈动听；广泛应用于学校操场、车站及广场等。
额定功率  120W
输入电压  100V
灵敏度    98dB ± 3dB
频率响应  88-13.5KHZ
	4
	台

	7
	配件
	　
	1
	套

	8
	安装调试费
	　
	1
	套

	四
	智能安全帽及人员定位系统
	　
	　
	　

	1
	重点岗位智能安全帽及人员定位系统
	GPRS智能安全帽
支持室内室外人员定位，脱戴帽检测，语音广播，语音提醒，SOS告警，撞击告警等。
GPS定位周期：10 s～300 s可调
室外定位精度：GPS定位精度5-10米（空旷环境）
室内蓝牙iBeacon定位： 精度10 -50米
脱戴帽检测：检测准确率100%
撞击检测：撞击强度可配置
静默检测：静默时间可配置
SOS告警 ：支持SOS告警
重量：620g（含帽体）
工作温度 ：-20-60℃
续航能力 ：10小时（30s定位一次）
供电方式 ： 2000mah可充电锂电池
充电方式 ：pogopin或座充
运营商：移动，联通（内置移动物联网卡，含1年流量）
	50
	套

	2
	室内定位信标
	信标，支持蓝牙BLE信标，双5号电池供电，发送频率可配置，按照1HZ发送频率，最长工作5年。（隧洞或室内环境使用）
	2
	台

	3
	流量卡
	流量：100MB/月，资费：80元/年，3年费用
	50
	张

	五
	环境监测系统（设在施工单位项目部）
	　
	　
	　

	1
	监控球机
	400万像素7寸混合补光网络高清智能球机
支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪
支持声光警戒：报警联动暖光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪
内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB
支持混合补光，采用高效补光阵列，低功耗，暖光补光30m、红外补光150m
传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS
最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)，黑白：0.001Lux @ (F1.5，AGC ON)，0 Lux with IR
焦距: 5.9-188.8mm，32倍光学变倍
视场角: 59.8-2.3度(广角-望远)
水平范围: 360°
垂直范围: -15°-90°(自动翻转)
水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps(2560×1440); 60Hz: 30fps(2560×1440)
视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG
Smart图像增强: 120dB超宽动态,透雾,强光抑制,电子防抖,Smart IR
支持萤石接入
网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G
报警输入: 2路报警输入
报警输出: 1路报警输出
音频输入: 1路音频输入
音频输出: 1路音频输出
白光照射距离: 30米
红外照射距离: 150米
电源接口类型: AC24V
电流及功耗: 42W max（其中加热10W，补光灯18W max）
工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90%
除雾: 加热玻璃除雾
尺寸: Φ220×363.3mm
重量: 5Kg
防护: IP66
	1
	台

	2
	环境数据采集
	本设备实现多维一体化，可以实现扬尘、噪声、大气温湿度、风速、风向等的实时监测。 
设备支持LED屏本地实时显示环境监测数据，同时可以通过无线GPRS或有线方式将数据传输至监控中心。
	1
	台

	3
	LED显示
	户外P4 LED屏幕（640*320）
红绿双色数据显示
本地显示环境数据
	1
	块

	4
	流量卡
	流量：500MB/月，资费：180元/年，3年费用
	1
	张

	5
	电源线
	RVV3*1.5
	0.2
	KM

	6
	网线
	　
	0.2
	KM

	6
	立杆
	定制
	1
	套

	7
	摄像机立杆地笼
	定制
	1
	个

	8
	立杆安装基础设施
	现场定制
	1
	套

	9
	防雷接地实施 
	地阻≤4Ω
	1
	项

	10
	信号防雷器
	二合一
	1
	台

	11
	安装调试费
	按设备费用的20%计算
	1
	套

	六
	车辆识别系统
	　
	　
	　

	（一）
	车辆出入管理
	　
	　
	　

	1
	道闸
	道闸类型：直杆

道闸方向：全向

道闸杆上：6米

运行速度：4~6秒

机箱材质：冷轧钢

机箱颜色：橙色

遥控距离：30米
 （包含：2个遥控器）
输入电压：220VAC+10%

电机驱动：直流无刷电机驱动控制

电机功率：300W
                                              
	1
	套

	2
	出入口视频单元
	【智能补光抓拍一体机】【深度学习】【大角度识别】

包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等

分辨率：200万，1920*1200

帧率：25fps(1920*1080)

传感器类型：1/3"  Progressive Scan CMOS

最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)

镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦

补光灯：内置2颗LED补光灯，2颗灯珠颜色保持一致，红外/白光可配置切换

自动光圈：DC驱动

ICR切换：支持

视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG

图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调

存储功能：内置TF卡槽

智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别

补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选

接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，3路触发输入，2路继电器输出

无线模块：（型号带4，表示支持4G传输）

功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发
	2
	台

	3
	立柱
	【DS-TCG2XX配套立柱】

立柱高度：1.3米

立柱直径：60mm

1.3米处可安装一体机

0.5米处可安装“四行LED显示屏”
	2
	根

	4
	室外显示屏
	【四行四字】室外显示屏

工作电压:AC220V±10％，50Hz

LED亮度:1200cd

LED角度:110°

外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃）

安装方式:背面抱箍

喇叭规格:4Ω10W

防护等级:IP54

点距:P4.75

基色:1红1绿

下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485）

显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式

字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字

通讯距离:RJ45 120米

功耗:最大50W，平均30W

显示面积:高304mm*宽304mm

外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm

功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装
	2
	台

	5
	出入口控制终端
	【出入口控制终端】【固态硬盘】【裸机带系统，不含软件】



CPU：Apollo Lake J3455平台处理器 ；

内存：4GB；

标配128G SSD，可选配一块3.5寸机械硬盘；

其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口

操作系统：Windows 10；

支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元；

存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息；

平台功能：支持上传至海康智能停车场管理系统；支持上传至其他中心管理系统（需定制）；

远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理；

工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器；

功耗:平均25w，最高50w；

工作环境温度:-20 ℃～70 ℃；

工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结；

外形尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D)；  

重量:3.00kg。

功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，正版Windows系统
	1
	台

	6
	防砸雷达
	
采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
无需学习背景，适应更多复杂现场环境；
采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。
采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 
自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
	1
	台

	7
	触发雷达
	采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
无需学习背景，适应更多复杂现场环境；
提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；
安装与维护方便，所需人力少，工时短。
自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
	2
	台

	8
	安装线缆及辅材
	　
	1
	项

	9
	安装调试费
	按设备费用的20%计算
	1
	套

	（二）
	车辆行车管理
	按20台车计算
	
	　

	1
	车载DVR
	【车载DVR】【4路1080P TVI】】【标配500G硬盘】【全网通网络】
视频：4路1080P，模拟高清；1路IPC 1080P；
硬盘存储：支持2块2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘，标配500硬盘；
SD卡存储：支持1张SD卡，单卡最大可支持128G；
通信模块：4G全网通；
定位模块：标配GPS/BD定位；
WIFI模块：不支持；
电源输入：DC+8V～+36V；
整机尺寸：206mm（宽）×225.4mm（深）×60.1mm（高）
	20
	台

	2
	摄像机（车内）（音频）
	720P CMOS 半球型车载摄像机
传感器类型 Progressive Scan CMOS
最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)
快门 1/25秒至1/50,000秒
镜头 2.8mm(视场角：水平96°，垂直51°，对角线115°)
镜头接口类型 M12
调整角度 水平:0°~60°；垂直:0°~ 50°；旋转:0°~360°
日夜转换模式 单彩
帧率 720p@25fps
同步方式 内同步
信噪比 42dB
视频输出 1Vpp Composite Output(航空头)
音频输入 内置MIC
音频输出 1路,航空头(线性电平,阻抗:1kΩ)
海康线序：1-视频；2-音频；3-电源；4-地
工作温度和湿度 -40℃~75℃，90%
电源供应 DC9V-16V
功耗 1.2W MAX
尺寸 74(长)×64.5(宽)×71.1(高)mm
重量 200g
	20
	台

	3
	摄像机（车内）（音频）
	传感器类型 Progressive Scan CMOS
最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR
快门 1/25秒至1/50,000秒
镜头 2.1mm(视场角：水平126°，垂直66°，对角线154°)
镜头接口类型 M12
调整角度 水平: -35°~35°；垂直:0°~ 70°；旋转:0°~360°
日夜转换模式 电子彩转黑
视频帧率 720p@25fps
同步方式 内同步
信噪比 42dB
视频输出 1Vpp Composite Output(航空头)
音频输入 内置MIC
音频输出 1路,航空头(线性电平,阻抗:1kΩ)
航空头线序 1-视频；2-音频；3-电源；4-地
工作温度和湿度 -40℃~75℃，90%
电源供应 DC9V-16V
功耗 2.2W MAX
红外照射距离 10米
尺寸 76.1(长)×74.2(宽)×37.9(高)mm
重量 200g
	20
	台

	4
	摄像机（车外）（防水）
	720P CMOS 红外防水车载摄像机
传感器类型 Progressive Scan CMOS
最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快门 1/25秒至1/50,000秒
镜头 2.8mm(视场角：水平96°，垂直51°，对角线115°)
镜头接口类型 M12
调整角度 水平:0°~60°；垂直:0°~ 50°；旋转:0°~360°
日夜转换模式 电子彩转黑
帧率 720p@25fps
同步方式 内同步
信噪比 42dB
视频输出 1Vpp Composite Output(航空头)
海康线序：1-视频；2-空；3-电源；4-地
工作温度和湿度 -40℃~75℃，90%
电源供应 DC9V-16V
功耗 2.5W MAX
红外照射距离 15米
防护等级 IP68
尺寸 74(长)×64.5(宽)×71.1(高)mm
重量 200g
	40
	台

	5
	摄像机延长线
	2米-16米，根据具体车辆情况确定，2米/根(每套4根）
	80
	根

	6
	安装调试费
	按设备费用的20%计算
	1
	项


（二）水文自动测报系统

	序号
	项目及费用名称
	主要技术指标
	单位
	工程量

	1
	遥测站
	　
	　
	　

	1.1
	雨量站
	共2个遥测雨量站（单站设备配置及工作分项内容如下）
	站
	2

	1.1.1
	雨量计
	承雨口内径 ：ф200mm；
外刃口角度40°～45°
分辨力 ：0.2；
测量范围：0mm～999mm；
测量允许误差：±4%；
输出信号：脉冲（1脉冲=0.2mm降水）。
	台
	1

	1.1.2
	遥测终端机
	有多种（开关量、数字量、模拟量）传感器接口，能自动采集雨量、水位等水文气象信息
	台
	1

	1.1.3
	地埋法拉第桶及控制箱
	2米法拉第筒
	套
	1

	1.1.4
	通讯模块
	全网通
	个
	1

	1.1.5
	卫星通信终端
	天线波束宽度：俯仰方向 25°～90°，水平方向 0°～360°
频率：接收S波段 发射L波段
接收灵敏度：C≤-157.6dBW
接收信号误码率：≤1×10-7
发射EIRP值：≥13dBW
功耗：平均功耗≤6W，发射最大功耗≤120W
电源：9 V～32V DC   
接口标准：RS232
与遥测终端的通信速率：9.6 kbps(默认)，2.4 kbps、4.8 kbps、9.6 kbps、19.2 kbps可设置
环境条件：工作环境温度 -20℃～+55℃   湿度 0%～98%（45℃）
MTBF：25000h
	个
	1

	1.1.6
	螺旋形垂直轴风力发电机
	垂直轴风力发电机含风机转换控制器、法兰DN25 特殊金属叶片耐高寒
	套
	1

	1.1.7
	蓄电池
	65AH，胶体电池12V
	个
	1

	1.1.8
	太阳能板
	60W
	个
	1

	1.1.9
	支架
	　
	套
	1

	1.1.10
	基础开挖、浇筑
	按照标准要求施工
	项
	1

	1.1.11
	防雷接地
	按照标准要求施工，小于4Ω
	套
	1

	1.1.12
	标识牌、围栏
	　
	套
	1

	1.1.13
	安装调试费
	按标准要求施工
	项
	1

	1.1.14
	卫星通信费
	北斗卫星通信，4年
	项
	1

	单站价格小计
	　
	　
	　

	1.2
	水位雨量站
	共1个遥测水位雨量站（单站设备配置及工作分项内容如下）
	站
	1

	1.2.1
	雨量计
	承雨口内径 ：ф200mm；
外刃口角度40°～45°
分辨力 ：0.2；
测量范围：0mm～999mm；
测量允许误差：±4%；
输出信号：脉冲（1脉冲=0.2mm降水）。
	台
	1

	1.2.2
	雷达水位计
	测量范围：0m～40m；
精度：±2cm；
供电电源：DC（12—24V）/四线；
频率：26GHz；
输出信号：多种通讯方式可供选择；
过程压力：-0.1 MPa～4.0MPa；
介质温度：-40℃～150℃
	台
	1

	1.2.3
	遥测终端机
	有多种（开关量、数字量、模拟量）传感器接口，能自动采集雨量、水位等水文气象信息
	台
	1

	1.2.4
	地埋法拉第桶及控制箱
	2米法拉第筒
	套
	1

	1.2.5
	通讯模块
	全网通
	个
	1

	1.2.6
	卫星通信终端
	天线波束宽度：俯仰方向 25°～90°，水平方向 0°～360°
频率：接收S波段 发射L波段
接收灵敏度：C≤-157.6dBW
接收信号误码率：≤1×10-7
发射EIRP值：≥13dBW
功耗：平均功耗≤6W，发射最大功耗≤120W
电源：9 V～32V DC   
接口标准：RS232
与遥测终端的通信速率：9.6 kbps(默认)，2.4 kbps、4.8 kbps、9.6 kbps、19.2 kbps可设置
环境条件：工作环境温度 -20℃～+55℃   湿度 0%～98%（45℃）
MTBF：25000h
	个
	1

	1.2.7
	电源线及保护管
	镀锌钢管保护
	米
	200

	1.2.8
	蓄电池
	65AH，胶体电池12V
	个
	1

	1.2.9
	太阳能板
	60W
	个
	1

	1.2.10
	支架
	　
	套
	1

	1.2.11
	基础开挖、浇筑
	按照标准要求施工
	项
	1

	1.2.12
	防雷接地
	按照标准要求施工，小于4Ω
	套
	1

	1.2.13
	标识牌、围栏
	　
	套
	1

	1.2.14
	安装调试费
	按标准要求施工
	项
	1

	1.2.15
	卫星通信费
	北斗卫星通信，4年
	项
	1

	单站价格小计
	　
	　
	　

	1.3
	入库流量站
	共1个入库流量站（单站设备配置及工作分项内容如下）
	站
	1

	1.3.1
	雨量计
	承雨口内径 ：ф200mm；
外刃口角度40°～45°
分辨力 ：0.2；
测量范围：0mm～999mm；
测量允许误差：±4%；
输出信号：脉冲（1脉冲=0.2mm降水）。
	台
	1

	1.3.2
	流量监测传感器
	含测水位、流量功能
	台
	1

	1.3.3
	遥测终端机
	有多种（开关量、数字量、模拟量）传感器接口，能自动采集雨量、水位等水文气象信息
	台
	1

	1.3.4
	地埋法拉第桶及控制箱
	2米法拉第筒
	套
	1

	1.3.5
	通讯模块
	全网通
	个
	1

	1.3.6
	卫星通信终端
	天线波束宽度：俯仰方向 25°～90°，水平方向 0°～360°
频率：接收S波段 发射L波段
接收灵敏度：C≤-157.6dBW
接收信号误码率：≤1×10-7
发射EIRP值：≥13dBW
功耗：平均功耗≤6W，发射最大功耗≤120W
电源：9 V～32V DC   
接口标准：RS232
与遥测终端的通信速率：9.6 kbps(默认)，2.4 kbps、4.8 kbps、9.6 kbps、19.2 kbps可设置
环境条件：工作环境温度 -20℃～+55℃   湿度 0%～98%（45℃）
MTBF：25000h
	个
	1

	1.3.7
	螺旋形垂直轴风力发电机
	垂直轴风力发电机含风机转换控制器、法兰DN25 特殊金属叶片耐高寒
	套
	1

	1.3.8
	蓄电池
	65AH，胶体电池12V
	个
	1

	1.3.9
	太阳能板
	60W
	个
	1

	1.3.10
	支架
	　
	套
	1

	1.3.11
	基础开挖、浇筑
	按照标准要求施工
	项
	1

	1.3.12
	防雷接地
	按照标准要求施工，小于4Ω
	套
	1

	1.3.13
	标识牌、围栏
	　
	套
	1

	1.3.14
	安装调试费
	按标准要求施工
	项
	1

	1.3.15
	卫星通信费
	北斗卫星通信，4年
	项
	1

	1.3.16
	断面测量费
	　
	项
	1

	单站价格小计
	　
	　
	　

	1.4
	雨雪量监测站
	共1个雨雪站（单站设备配置及工作分项内容如下）
	站
	1

	1.4.1
	雨雪量计
	测量范围:实时强度/1分钟 12.00/6.00至1800.00mm/h或者0.2/0.1至30mm/min
实时和非实时采样桶容量0.20/0.10至1500/750.00mm
非实时累计量(500mm时重设)0.20/0.10至500.00mm
温度压力传感元件 -40至+60°C±2°C
最小刻度 0.01mm，0.01mm/h
精度 +/-0.1mm@0.2/0.1mm在60分钟的采集时间段
强度 ±0.1mm/min或 ±6mm/h
供电电压 10至28VDC
功率 180mW/15mA@12V
环形加热选项 24VDC/50Watt
	台
	1

	1.4.2
	温度传感器
	耐低温特殊版本，含百叶箱
	支
	1

	1.4.3
	遥测终端机
	有多种（开关量、数字量、模拟量）传感器接口，能自动采集雨量、水位等水文气象信息
	台
	1

	1.4.4
	地埋法拉第桶及控制箱
	2米法拉第筒
	套
	1

	1.4.5
	通讯模块
	全网通
	个
	1

	1.4.6
	卫星通信终端
	天线波束宽度：俯仰方向 25°～90°，水平方向 0°～360°
频率：接收S波段 发射L波段
接收灵敏度：C≤-157.6dBW
接收信号误码率：≤1×10-7
发射EIRP值：≥13dBW
功耗：平均功耗≤6W，发射最大功耗≤120W
电源：9 V～32V DC   
接口标准：RS232
与遥测终端的通信速率：9.6 kbps(默认)，2.4 kbps、4.8 kbps、9.6 kbps、19.2 kbps可设置
环境条件：工作环境温度 -20℃～+55℃   湿度 0%～98%（45℃）
MTBF：25000h
	个
	1

	1.4.7
	电源线及保护管
	镀锌钢管保护
	米
	200

	1.4.8
	蓄电池
	65AH，胶体电池12V
	个
	1

	1.4.9
	太阳能板
	60W
	个
	1

	1.4.10
	支架
	　
	套
	1

	1.4.11
	基础开挖、浇筑
	按照标准要求施工
	项
	1

	1.4.12
	防雷接地
	按照标准要求施工，小于4Ω
	套
	1

	1.4.13
	标识牌、围栏
	　
	套
	1

	1.4.14
	安装调试费
	按标准要求施工
	项
	1

	1.4.15
	卫星通信费
	北斗卫星通信，4年
	项
	1

	单站小计
	　
	　
	　

	2
	中心站
	　
	　
	　

	2.1
	北斗卫星通信终端
	天线波束宽度：俯仰方向 25°～90°，水平方向 0°～360°
频率：接收S波段 发射L波段
接收灵敏度：C≤-157.6dBW
接收信号误码率：≤1×10-7
发射EIRP值：≥13dBW
功耗：平均功耗≤6W，发射最大功耗≤120W
电源：9 V～32V DC   
接口标准：RS232
与遥测终端的通信速率：9.6 kbps(默认)，2.4 kbps、4.8 kbps、9.6 kbps、19.2 kbps可设置
环境条件：工作环境温度 -20℃～+55℃   湿度 0%～98%（45℃）
MTBF：25000h
	台
	1

	2.2
	卫星通信费
	北斗卫星通信，4年
	项
	1

	2.3
	串口服务器
	LAN以太网：10/100 M，RJ45;
保护：内建1.5 KV 电磁隔离;
串口数量：1;
端口类型：DB9 (针式)
波特率：110 ~ 230.4 Kbps
信号：TxD，RxD，RTS，CTS，DTR，DSR，DCD，GND
串口保护：15 KV ESD
串口数量：1
端口类型：DB9 (Male)
波特率：50-921.6 Kbps
串口保护：15 KV ESD
电源线保护：4 KV EFT保护，EN61000-4-4，2 KV电涌保护，EN61000-4-5
内嵌高级功能：看门狗时钟
串行通讯参数校验位：None，Even，Odd，Space，Mark
软件协议：ICMP，IP，TCP，UDP，DHCP，BOOTP，Telnet，DNS，SNMP，HTTP，SMTP
	台
	1

	2.4
	水雨情数据接收处理软件
	　
	套
	1

	2.5
	气象卫星数据购买
	气象卫星预报数据资料购买及整理费
	套
	1


（三）地质灾害监测系统

	序号
	名称
	主要技术指标
	数量
	单位

	一
	泥石流断线监测站
	全套监测站包括以下（1）—（11）项工作内容
	站
	2

	1
	断线传感器
	1、触发机制：泥石流冲断钢缆时，立即触发断线传感器，无线传输装置能够立即将信号发送警报装置，同时将相关信息通过智能采集器发送至平台。
2、报警装置：报警装置声响等级不低于 100dB。
	支
	1

	2
	数据采集仪(RTU)
	1、通讯：  
1.1 内置全网通通信模块，支持移动、联通、电信全网全频。
1.2 设备支持以4G全网通为主通信方式、北斗卫星通信为备用 通信方式，智能自动切换，保证数据完整性和及时性。  
2、多中心支持：设备支持向三路及以上地址发送含不同登录信息及不同协议格式的数据功能。
3、时钟同步：通过远程网络自动同步时钟。  
4、断网监控：具有断网监控、自动重拨重连等功能，自动判断 数据发送是否成功，网络恢复后自动补发未发送成功数据。  
5、自检功能：设备具有自检功能，定期上报蓄电池 /太阳能电池电压、充放电信息、温度、信号强度、位置信息等数据。  
6、加密采集：具备加密采集功能，加密采集周期可根据需求设置。 
7、阀值触发：具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，则立即采集并自动上报。  
8、远程控制：支持接收并执行数字水利综合管理系统平台的远程控制指令，包括但不限于远程查看及校准设备时间、查看及设置数据发送间隔、查看及设置设备阈值、采集并查看当前测量值、远程重启设备及定期自动回传或人工获 取设备实时状态 信息。 
9、防护等级：不低于IP66。提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章。  
10、数据接口：具备 RS485或RS232接口或RJ45端口或USB端口，可通过端口设置主机的有关参数。  
11、通讯协议：监测设备能够直接和数字水利综合管理系统平台进行实时对接，报文格式符合招标方的要求（使用 MQTT协议，可使用中国移动OneNet物联网平台自行测试）。  
12、存储：可存储2年以上的原始观测数据，支持空间不足时新数据自动循环覆盖旧数据的功能。  
13、产品工艺：提供所投设备完整的研发、生产能力的相关证明文件（PCB图，原理图，线路图，器件布局图，工艺文
件）。 
14、辅助功能：  
14.1 具备阈值触发短信报警并直接触发预警喇叭报警的功能。  
14.2 通电自启。  
14.3 配置2组温湿度传感器，分别监测机柜内温湿度及机柜外环境温湿度。
	套
	1

	3
	无线声光报警系统
	通讯方式：Zigbee/433
通讯距离：5000m（视距）
供电电源：220VAC/12VDC
报警音量：80-120dB可调
	套
	1

	4
	安装支撑
	　
	套
	2

	5
	锁扣装置
	　
	套
	1

	6
	连接绳50米
	　
	套
	1

	7
	传输模块
	　
	套
	1

	8
	设备箱
	　
	个
	1

	9
	太阳能供电系统
	1、供电：太阳能板浮充蓄电池供电,单晶硅太阳能板，功率≥200W。
2、免维护蓄电池，确保监测站无日照至少连续正常工作时间不小于30天，容量≥200Ah,电压12V。
3、太阳能板电压、输出功率，蓄电池电压、输出功率等供电系统状态可定时上传至数字数量综合管理系统平台，或通过平台召测。
4、电池具有过充过放保护。
	套
	1

	10
	立杆及支架
	　
	套
	1

	11
	数据卡
	　
	张
	1

	二
	次声监测站
	全套监测站包括以下（1）—（6）项工作内容
	站
	2

	1
	次声监测仪
	1、声压范围：0Pa～100Pa。
2、传声器灵敏度：≥50mV/Pa。
3、频率响应范围：1Hz～20Hz（-3dB）。提供国家认可的第三 方检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章。  
4、采集频率：≥100Hz。
5、工作温度：优于-20℃～60℃。
6、工作湿度：0%RH～99%RH，无凝结。
7、防水防尘：不低于IP65。 
	台
	1

	2
	数据采集仪（RTU）
	1、通讯：  
1.1 内置全网通通信模块，支持移动、联通、电信全网全频。
1.2 设备支持以4G全网通为主通信方式、北斗卫星通信为备用 通信方式，智能自动切换，保证数据完整性和及时性。  
2、多中心支持：设备支持向三路及以上地址发送含不同登录信息及不同协议格式的数据功能。
3、时钟同步：通过远程网络自动同步时钟。  
4、断网监控：具有断网监控、自动重拨重连等功能，自动判断 数据发送是否成功，网络恢复后自动补发未发送成功数据。  
5、自检功能：设备具有自检功能，定期上报蓄电池 /太阳能电池电压、充放电信息、温度、信号强度、位置信息等数据。  
6、加密采集：具备加密采集功能，加密采集周期可根据需求设置。 
7、阀值触发：具备阈值触发功能，如监测数据超过阈值，则立即采集并自动上报。  
8、远程控制：支持接收并执行数字水利综合管理系统平台的远程控制指令，包括但不限于远程查看及校准设备时间、查看及设置数据发送间隔、查看及设置设备阈值、采集并查看当前测量值、远程重启设备及定期自动回传或人工获 取设备实时状态 信息。 
9、防护等级：不低于IP66。提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件加盖供应商公章。  
10、数据接口：具备 RS485或RS232接口或RJ45端口或USB端口，可通过端口设置主机的有关参数。  
11、通讯协议：监测设备能够直接和数字水利综合管理系统平台进行实时对接，报文格式符合招标方的要求（使用 MQTT协议，可使用中国移动OneNet物联网平台自行测试）。  
12、存储：可存储2年以上的原始观测数据，支持空间不足时新数据自动循环覆盖旧数据的功能。  
13、产品工艺：提供所投设备完整的研发、生产能力的相关证明文件（PCB图，原理图，线路图，器件布局图，工艺文
件）。 
14、辅助功能：  
14.1 具备阈值触发短信报警并直接触发预警喇叭报警的功能。  
14.2 通电自启。  
14.3 配置2组温湿度传感器，分别监测机柜内温湿度及机柜外环境温湿度。
	台
	1

	3
	设备箱
	　
	个
	1

	4
	太阳能供电系统
	1、供电：太阳能板浮充蓄电池供电,单晶硅太阳能板，功率≥200W。
2、免维护蓄电池，确保监测站无日照至少连续正常工作时间不小于30天，容量≥200Ah,电压12V。
3、太阳能板电压、输出功率，蓄电池电压、输出功率等供电系统状态可定时上传至数字数量综合管理系统平台，或通过平台召测。
4、电池具有过充过放保护。
	套
	1

	5
	立杆支架
	　
	套
	1

	6
	数据卡
	　
	张
	1

	三
	预警广播站
	全套监测站包括以下（1）—（8）项工作内容
	站
	2

	1
	无线预警广播
	须具有GSM/CDMA电话和短信通信功能，可具有PSTN、卫星、无线电台、GPRS/CDMA数据通信等通信功能，实现实时接入播报；
具有短信转语音功能（字数不少于500字，短信语音播报流畅、支持常用多音字），播报短信重复播放次数可配置1～99遍，播报短信内容可监控（向指定号码回执短信内容）；
发布短信或电话广播均有白名单设置或DTMF双音多频呼入密码验证功能，其中白名单号码不少于20个；
设备应有自检功能，设备状态信息可发送到管理平台，反馈运行状态；
设备应具有异动报警功能，当设备开关置为关闭状态、交流电源断电、太阳能电池板充电异常、外接备用电池断电或功放断开时可自动发信息到管理平台。
供电要求
平时处于低功耗值守状态，值守功耗不大于2W，当收到短信、手机、固定电话等授权控制信号后自动开启功放电路；
配备用电池。交流电中断后，启用备用电池并且立即通知管理平台；以音频输出功率最大为250W，按数字功放90%的转换效率，其他不变，总功率为250/0.9+10≈290W，200W音频输出连续工作，按照一般免维护铅酸电池使用要求，放电深度控制在65%计算290*1/12/0.65≈37AH，反推这个电池可待机时间37*0.65*12/24/2≈6天。因此所配备用蓄电池电压不低于24V、容量不低于38Ah，太阳能电池板功率不低于30W。交流电通电后首先为备用电池充电。
支持AC/DC供电方式，自动切换。
性能要求
具有一键报警功能，可由人工按键启动报警；
具有USB或SD卡接口、支持点播MP3功能；
具有电源、音频功率、网络在线指示等功能；可以远程监听广播内容；
具有防雷、短路保护电路；接地端口；具有防潮、防霉、防虫、防尘等工艺处理；
可支持SIM卡锁定；
支持实时报告设备的工况，支持平安报，雨量、水位信息，异常报，支持管理平台远程设置和查询参数，支持管理平台实时发布预警信息。
外部接口
音源：至少支持1路本地麦克风输入，1路线路输出，至少4路本地功放输出；
电源：交流电输入接口，1路可控交流电输出接口（功率≥200W），备用蓄电池接口，太阳能电池板接口；
天线：GSM/GPRS/CDMA天线接口，收音机天线接口。
设备电源
AC宽电压输入160～280V；
DC输入：24V；
DC供电待机功耗不大于2W；
蓄电池充放电次数350次以上；
电池至少可待机3天，连续播放30分钟以上。
音频功放
音频输出总功率：200W（4*50W）；
输出阻抗：4～16Ω；
音频响应：（300～6000 Hz）；
失真度：≤1%（f=1kHZ）；
信噪比：≥60dB；
通信模块
可选用GSM/GPRS/CDMA等当前通用的通信方式，所选用GSM/GPRS/CDMA等通信模块具有中国工信部核发的《电信设备进网许可证》。
防雷要求
无线预警广播安装要求高于周围建筑物，在雷雨天气极易遭遇雷击，做好防雷是保护设备非常重要的手段，因此需建设高标准防雷系统。按照监测系统中水雨情监测系统中的防雷系统设计建设，建设标准参照本方案的技术要求执行。
	台
	1

	2
	扬声器
	　
	个
	4

	3
	太阳能供电系统
	1、供电：太阳能板浮充蓄电池供电,单晶硅太阳能板，功率≥200W。
2、免维护蓄电池，确保预警广播站无日照至少连续正常工作时间不小于30天，容量≥200Ah,电压12V。
3、太阳能板电压、输出功率，蓄电池电压、输出功率等供电系统状态可定时上传至数字数量综合管理系统平台，或通过平台召测。
4、电池具有过充过放保护。
	个
	1

	6
	立杆支架
	　
	套
	1

	7
	机箱
	　
	套
	1

	8
	数据卡
	　
	张
	1


（四）输/供水管网监测系统

	序号
	项目名称
	主要技术指标
	单位
	数量

	一
	减压井
	　
	　
	

	1
	现地 LCU 箱
	含LCU，控制开关等
	个
	6

	2
	UPS电源
	3KVA，在线式
	台
	6

	3
	通讯箱
	　
	个
	6

	5
	高清红外筒式摄像机
	400万，广角，壁挂安装
	台
	6

	6
	网络传输系统
	工业以太网交换机，2光口，8电口，支持环网,配光模块
	台
	6

	7
	控制和通讯电缆
	　
	项
	6

	二
	分水井、泄水井、充水井等
	　
	　
	

	1
	现地 LCU 箱
	含LCU，控制开关等
	个
	10

	2
	UPS电源
	3KVA，在线式
	台
	10

	3
	通讯箱
	　
	个
	10

	4
	清红外球型摄像机（配立杆）
	支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪
支持声光警戒：报警联动暖光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪
内置GPU芯片
内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB
支持混合补光，采用高效补光阵列，低功耗，暖光补光30m、红外补光150m
传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS，200万像素
最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON),0 lux with IR,黑白：0.001Lux @ (F1.5, 
焦距: 5.9- 135.7 mm, 23倍光学
视场角: 59.8-3.3度(广角-望远)
水平范围: 360°
垂直范围: -15°-90°(自动翻转)
水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (1920×1080)；60Hz: 30fps(1920×1080)
视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG
Smart图像增强: 120dB超宽动态,透雾,强光抑制,电子防抖,Smart IR
网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G
报警输入: 2路报警输入
报警输出: 1路报警输出
音频输入: 1路音频输入
音频输出: 1路音频输出
白光照射距离: 30米
红外照射距离: 150米
电源接口类型: AC24V
电流及功耗: 42W max（其中加热10W，补光灯18W max）
工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90%
除雾: 加热玻璃除雾
支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。
尺寸: Φ220×363.3mm
重量: 5Kg
防护: IP66
	台
	10

	5
	网络传输系统
	工业以太网交换机，2光口，8电口，支持环网
	台
	10

	6
	控制和通讯电缆
	　
	项
	10

	三
	光纤通讯
	　
	　
	　

	1
	24芯凯装单模光纤
	架空或地埋（含光纤熔接，配件）
	km
	36

	四
	管线仪表
	　
	　
	　

	1
	超声波水位计
	量程0-10米
	个
	7

	2
	压力传感器
	量程1.6MPa
	个
	15

	3
	流量传感器
	DN700 PN1.6MPa
	个
	1

	4
	流量传感器
	DN500 PN1.6MPa
	个
	4

	5
	流量传感器
	DN400 PN1.6MPa
	个
	1

	6
	流量传感器
	DN250 PN1.6MPa
	个
	2

	7
	流量传感器
	DN100 PN1.6MPa
	个
	3

	五
	有毒气体探测
	
	
	

	1
	六回路可燃气体报警控制器
	检测范围：0~100%LEL或0~1000ppm
	台
	1

	
	可燃气体探测器(甲烷）
	检测范围：0~100%LEL

检测精度：<±5%FS

环境温度：-40℃~70℃
	台
	6


（五）水厂监控系统

	序号
	设备名称
	主要技术指标
	单位
	数量

	一
	厂区安防系统
	　
	　
	　

	1
	高清红外球型摄像机
	传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS，200万像素
最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON),0 lux with IR,黑白：0.001Lux @ (F1.5, AGC ON)
焦距: 5.9- 135.7 mm, 23倍光学
视场角: 59.8-3.3度(广角-望远)
水平范围: 360°
垂直范围: -15°-90°(自动翻转)
水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (1920×1080)；60Hz: 30fps(1920×1080)
视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG
工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90%
除雾: 加热玻璃除雾
防护: IP66
	台
	6

	2
	高清红外筒型摄像机
	200万，星光级，6mm镜头
	台
	4

	3
	NVR
	32路硬盘录像机，支持8盘位，配3*4T硬盘
	台
	1

	4
	按支架
	　
	个
	10

	5
	监控立杆
	立杆、地笼，基础、控制箱等
	套
	4

	6
	监视器
	24寸液晶
	台
	1

	7
	大屏幕电视机
	98英寸巨幕，4K超高清，MEMC运动补偿，192分区动态背光，大腔体四单元音箱，4GB+64GB大存储
	台
	1

	8
	线缆
	电源线，信号线
	项
	1

	9
	周界安全防范
	红外对射
	套
	1

	二
	控制系统
	　
	　
	　

	1
	控制器
	CPU 750-8202
	台
	1

	2
	PLC 电源柜
	2200x800x800
	面
	1

	3
	PLC 控制柜
	2200x800x800
	面
	3

	4
	编程软件
	CoDeSys V2.3
	套
	1

	5
	组态软件
	ForceControl V7.0；无限点；开发运行版
	套
	2

	6
	操作系统软件
	WINdows7
	套
	1

	7
	工控机(24 寸 LED)
	IPC-610HM，双显示器
	套
	2

	8
	工业以太网交换机
	8 路
	台
	4

	10
	直流屏
	　
	面
	2

	11
	UPS
	1kVA 30min
	套
	1

	12
	工控机桌椅
	4工位
	套
	1

	13
	打印机
	A3 激光
	台
	1

	三
	仪表监测系统
	　
	　

	1
	超声波液位计 （投入式）
	0-6m; 二线制;信号输出:4-20mA
	台
	2

	2
	超声波液位计 （一体式）
	0-6m; 二线制;信号输出:4-20mA
	台
	10

	3
	总进水电磁流量计
	DN800 电源 220VAC.信号输出:4-20mA
	台
	1

	4
	总出水电磁流量计
	DN800 电源 220VAC.信号输出:4-20mA
	台
	1

	5
	总进水浊度仪
	0～2000NTU 电源 220VAC.信号输出:4～20mA
	台
	1

	6
	总出水浊度仪
	0～10NTU 电源 220VAC.信号输出:4～20mA
	台
	1

	7
	压力变送器
	0-1MPa; 二线制;信号输出:4-20mA
	台
	6

	8
	差压变送器
	0-1MPa；二线制；信号输出：4-20mA
	台
	4

	9
	余氯分析仪
	0.005-20ppm 电源 220VAC.信号输出:4-20mA
	台
	1

	10
	氯气报警仪
	0.005-20ppm 电源 24VDC 信号输出:开关量
	台
	1

	11
	PH/T 检测仪
	0～14Ph;电源 220VAC 信号输出:4～20Ma
	台
	2

	12
	泥水界面仪
	0-6m; 电 AC220V;信号输出:4-20mA
	台
	4

	13
	固定式的可燃气体探测器
	沼气，天然气等
	台
	16

	15
	手持可燃有毒气体检测仪
	四合一
	台
	2

	四
	电动执行机构
	　
	　
	　

	1
	智能电动执行机构
	DN200 电源 AC380V 信号输出:开关量
	台
	28

	2
	智能电动执行机构
	500×500 电源 AC380V 信号输出：开关量
	台
	4

	3
	智能电动执行机构
	800×800 电源 AC380V 信号输出：开关量
	台
	4

	4
	智能电动调节执行机构
	DN500 电源 AC380V 信号输出:4-20mA
	台
	4

	5
	智能电动执行机构
	DN500 电源 AC380V 信号输出:开关量
	台
	4

	6
	智能电动执行机构
	DN400 电源 AC380V 信号输出:开关量
	台
	4

	五
	控制线缆
	　
	　
	　

	1
	信号控制线缆
	　
	项
	1

	2
	电源线缆
	　
	项
	1


二、基础支撑系统

（一）实体环境建设

	序号
	设备名称
	主要技术指标
	单位
	数量

	（一）
	超融合平台
	投标人须提供所投设备生产厂商在青海本地代表处/办事处提供的针对本次项目的授权文件和售后服务承诺函
	　
	　

	1
	超融合平台
	1.单节点配置≥2颗Intel® Xeon® 可扩展系统处理器，单颗CPU核心数量≥20核、主频≥2.1GHz，配置≥256GB DDR4 2933MHz内存，配置≥16块1.92TB SSD
2.单节点配置≥2个800W冗余电源。
3.配置超融合管理平台授权，每个超融合节点出厂自带管理平台软件，设备上电后可登录任意一台做为超融合管理节点。
	套
	1

	（二）
	网络设备
	投标人须提供所投设备生产厂商在青海本地代表处/办事处提供的针对本次项目的授权文件和售后服务承诺函
	　
	　

	2
	核心交换机
	单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48。
	台
	2

	3
	接入交换机
	整机固定千兆电口≥48，千兆光接口≥4
	台
	2

	（三）
	第三方软件
	　
	　
	　

	1
	操作系统
	windows server 2019 
	套
	6

	2
	数据库软件
	SQL sever 2019 数据库软件企业版
	套
	1

	3
	数据库软件
	MYSQL 企业版5.6及以上版本
	套
	1

	（四）
	IDC服务
	　
	　
	　

	1
	服务器机柜
	2200*600*1200，配两套PDU双路供电，每套PDU配18位C13 A10防脱钩输出+2位C19 16A防脱钩输出
	架/4年
	2

	2
	KVM切换器
	1U机架式机型OSD；8路PS/2 + USB混接接口；17寸正屏液晶显示器，USB键盘鼠标
	台/4年
	2

	3
	互联网络专线（光纤）
	互联网带宽50M独享， 2个互联网IP，1个域名
	套/4年
	1


（二）集中控制系统

	序号
	设备名称
	主要技术指标
	单位
	数量

	一
	大屏显示系统
	　
	　
	　

	1
	拼接单元
	液晶拼接单元  单屏显示尺寸：1210.81*681.76，组合显示尺寸：6054.05mm (宽) ×2727.04mm (高)
 •55”专用三星原装超窄边面板，拼接缝隙物理：0.88mm，亮度500cd/m²，对比度4000：1，分辨率1920*1080。
	台
	20

	2
	拼接控制器
	纯硬件嵌入式，也可和大屏分离，输入接口为：HDMI,DVI,VGA,BNC,USB接口。要求与大屏同一品牌，
	套
	20

	3
	视频处理器
	 1、采用4路HDMI/4路DVI高清信号输入，20路高清输出，全中文界面，支持窗口菜单、子窗口、树型目录等界面以及双击、右键菜单选择等操作，界面简洁，操作方便。
2、可实现视频信号、HDMI信号、网络信号、音频信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；可对信号的色彩、亮度等参数进行设置、调整。具有信号源信息提示功能，方便用户随时随地了解每一路信号源的详细信息。
	套
	1

	4
	铝合金落地支架
	纯铝合金定制，落地支架，便于安装拆卸，美观牢固，不含包边。安装架须与拼接屏制造商同一品牌，（带柜门）
	套
	1

	5
	室内单彩LED
	P3.75(长：5776*高304mm，带边框，边框为40mm)
	套
	1

	6
	系统拼接控制软件
	大屏和处理器为同一品宽敞，方便操作对大屏颜色，亮度，对比度的调式，控制大屏开关机，随心所欲对大屏的组合操作，信号切换。出具大屏软件著作权
	套
	1

	7
	配件及线材
	支持60HZ,28全铜，支持3840*2160工业线材。
	条
	20

	8
	控制电脑
	NewCorei7-9700(3G/12M/8核)/8G(2*4GDDR42666)/256G(M.2NVMeSSD)/超薄DVDRW/2G独立显卡/Windows10Home64位/USB键盘/USB鼠标/250W电源/3-3-3全保/27"LCD
	台
	1

	二
	操作控制台
	　
	　
	　

	1
	8坐席控制台
	按现场需求定制
	套
	1

	　
	4坐席控制台
	按现场需求定制
	套
	2

	2
	座椅
	　
	把
	16

	三
	集中控制设备
	　
	　
	　

	1
	工控机
	IPC610/24寸液晶，含操作系统
	台
	4

	2
	通信工作站 
	品牌电脑 ，配置不低于I5/8GB/2G独显//24寸液晶
	台
	2

	3
	GPS时钟对时装置 
	卫星对时系统
	套
	1

	4
	管理终端
	品牌电脑 ，配置不低于I5/8GB/2G独显//24寸液晶
	台
	2

	5
	交换机
	1、性能要求：交换容量≥256Gbp；包转发率≥87Mpps；
2、端口： 支持48个千兆电口， 4个千兆光口；
3、二层功能： 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持MAC地址≥16；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口，支持跨设备链路聚合；
4、三层功能： 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；
5、堆叠： 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；
	台
	1

	6
	服务器柜 
	　
	台
	2

	7
	KVM
	支持8路键盘鼠标信号输入，内置液晶显示器
	台
	1

	8
	水量调度系统 
	　
	套
	1

	9
	综合布线
	　
	套
	1

	四
	视频综合调度
	　
	　
	　

	1
	视频综合监控平台
	1. 提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。已包含：图上监控、事件联动、视频网管；
2. 对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用；；
3. 包含基于人脸识别技术的智能应用，同时能够进行对应配置；；
4. 门禁权限设置、高级应用参数设置、门禁事件查询；同时能够管理门禁设备和门禁点，并对门禁相关参数进行设置；
5. 支持展示工地人员每日考勤明细数据，包括：日期、人员姓名、所在工地、所属单位、工种、签到时间、签退时间、要求出勤时长（h）、实际出勤时长（h）、出勤状态等信息；
6. 支持统计工人的出勤状况；
7. 支持展示实时数据、日数据、小时数据，数据展示内容包括：PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度、风速、风向、大气压、环境状况（正常、超标）、超标指标（超标倍数）；
8. 基于AR大鹰眼、AR云台和AR球机设备为全景，联动前端设备对接应用平台汇聚多维信息，实现布控报警可视化、数据展示动态化等实时管控应用。平台提供了高低点视频预览，云台控制、多画面轮巡，标签同步回放，标签管理、标签分层、数据可视化展示等基础功能，包含视频监控标签、建筑物标签、区域标签等标签；
9. 为保证系统兼容性，智慧工地管理平台与前端摄像机、人脸识别机、DLP拼接单元为统一品牌；
10.提供100路视频接入授权；300智慧安全帽接入授权
	套
	1

	2
	平台服务器
	CPU：2颗Xeon Silver 4114（10核，2.2GHz）
内存：16G*4 DDR4，12根DDR4内存插槽
硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持6块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘，3块2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10
PCIE扩展：最大可支持3个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口,2个万兆光口
其他接口：1个RJ45管理接口，3个USB 3.0接口，1个VGA接口
	台
	1

	3
	视频存储服务器
	1. 机架式，4U 24盘位
2. 1536Mbps接入带宽
3. SATA硬盘、可接SAS扩展柜(标配1个SAS口）
4. 64位多核处理器、标配4GB内存（可扩展至32G）
5. 2个千兆数据网口，1个千兆管理网口
6. 冗余电源
7. 支持流媒体1:1:1接入存储转发
8. 支持视频流、图片、SMART、视频文件混合直写
9. 支持智能事件检索、精确定位、浓缩播放
10.支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60
11.支持网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）
	台 
	1

	4
	存储硬盘
	6TB监控硬盘
	块
	16

	五
	视频会商
	　
	　
	　

	1
	视频会议终端
	分辨率：支持1080p及向下兼容； 
视频输入接口：2×DVI/HDMI/YPbPr/VGA，1×HDMI，1×CVBS；  
视频输出接口：2×DVI/HDMI/YPbPr/VGA，1×VGA/YPbPr，1×CVBS；  
音频输入接口：4×RCA，左右声道输入，4×XLR， 
音频输出接口：4×RCA，左右声道输出，2×XLR；  
网络接口：2个RJ45；  
控制接口：RS232接口，1个USB，1个PSTN；  
带宽要求：不低于4Mbps；
	台
	1

	2
	高清会议摄像机
	1、支持桌面、三脚架正装或吊顶倒装等多种安装方式。
2、镜头采用不小于 200万 1/2.8" HD CMOS，支持1080p，720p等高清信号输出。                                       
3、支持不小于12倍光学变焦、12倍数字变焦。
4、水平视角不小于55°。
5、视频频输出支持3G-SDI、DVI、YPbPr接口。
6、支持1路独立的标清复合视频输出接口。
7、支持所有高清视频接口及标清视频接口同时输出图像。
8、支持RS232、RS422控制接口，支持标准VISCA协议的菊花链控制。
9、支持全中文OSD菜单，方便调试。
10、支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能。
11、水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～90°
12、支持保存不少于100个预置位，当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置。
13、支持红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机控制终端。
	台
	1

	3
	电源时序控制器
	(8路时序+1路常开)通道大功率电源输出，每个通道最大电流10A，总电流最大支持32A
	台
	2

	4
	调音台
	10路MIC输入 +4组立体声输入
4编组+2组辅助输出
6组母线(立体声+4编组)
设外接信号接口
各主音量以100MM长行程高精度音调控制
耳机可灵活监听各输入信号
内置+48V幻象电源供电
内置DELY延时式效果器
立体声主输出设外接接口
可灵活外接各周边设备
2组AUX输出+AUX信号返回
两组立体声平衡主输出+耳机监听辅助输出
录音输出和返回
	台
	1

	5
	音频处理器
	2路输入，4路输出
精选双精度的DSP处理器和32bit的内部数据通道
频响范围：20 Hz-20 kHz (+/- 0.5 dB)
动态范围：＞105dB,频段限制22 Hz - 22 kHz
增益调整范围为+15dB至-30dB，Qs范围为0.4到128
每个通道输入均带有3段参量均衡，输出均带有5段参量均衡
均衡器（PEQ）带宽范围为1/36到4倍频程
	台
	1

	6
	功率放大器
	频率响应：  20Hz~20KHz＋0/－0.3dB
总谐波失真：＜0.01%@4Ω 1KHz
信噪比： ＞95dB
瞬间响应： 10V/μS
输入阻抗：  20KΩ（Balance)/10KΩ（Unbalance)
输入灵敏度： 0.775V/1.0V/1.4V
输出功率：8Ω，350W×2；4Ω，500W×2；
	台
	2

	7
	会议音箱
	单元配置：LF 1×12’’    HF 1×1.5’’
频响范围：50Hz-20KHz(-10dB)
55Hz-18KHz(±3dB)
灵敏度：97dB
最大声压级：121dB
额定功率：300W
最大功率：600W
额定阻抗：8Ω
	台
	4

	8
	会议话筒
	有线会议话筒，鹅颈式
	台
	6

	9
	无线会议话筒
	1拖2，U段
	套
	1

	10
	音响设备柜
	　
	个
	1

	11
	会议坐席
	10人会议桌+座椅
	套
	1

	12
	音视频线缆
	　
	项
	1


（三）无人机巡逻设备

	序号
	设备名称
	主要技术指标
	单位
	数量

	1
	专业级六旋翼无人机
	配摄像机/云台，遥控器，发射模块/地面站，蓄电池4只，充电箱，指挥平台等，适合高原飞行
	套
	1

	2
	四旋翼无人机
	民用级，配云台摄像机/4块电池/控制终端
	台
	1


三、数字水利建设运行及指挥平台软件

（一）应用系统软件定制开发

	功能项
	功能子项
	单位
	数量

	一、基础支撑

	系统管理
	用户管理
	项
	1

	
	组织机构管理
	项
	1

	
	权限管理
	项
	1

	
	角色管理
	项
	1

	
	日志管理
	项
	1

	
	数据字典
	项
	1

	支撑服务
	工作流引擎服务
	项
	1

	
	报表引擎服务
	项
	1

	
	通用数据服务
	项
	1

	
	分布式文件服务
	项
	1

	
	视频流媒体服务
	项
	1

	
	规则引擎服务
	项
	1

	
	消息引擎服务
	项
	1

	
	全文检索服务
	项
	1

	二、智慧工地系统

	安全管理
	施工安全法律法规
	项
	1

	
	安全培训管理
	项
	1

	
	施工安全组织机构和人员管理
	项
	1

	
	视频监控
	项
	1

	
	违章智能分析
	项
	1

	
	人员管理
	项
	1

	
	车辆出入口管理
	项
	1

	
	车辆行车管理
	项
	1

	环境管理
	扬尘噪声管理
	项
	1

	
	水质管理
	项
	1

	
	水土保持管理
	项
	1

	质量管理
	质量管理基础
	项
	1

	
	质量检测管理
	项
	1

	
	检测样品二维码
	项
	1

	
	质量检测报告
	项
	1

	
	质量问题整改
	项
	1

	
	统计分析
	项
	1

	进度管理
	进度计划
	项
	1

	
	进度监测
	项
	1

	
	进度变更
	项
	1

	
	统计分析
	项
	1

	过程管理
	过程审计计划
	项
	1

	
	审计记录
	项
	1

	
	问题追踪
	项
	1

	资金管理
	资金分配
	项
	1

	
	成本管理
	项
	1

	
	统计分析
	项
	1

	综合管理
	实名制考勤管理
	项
	1

	
	施工队与人员管理
	项
	1

	三、水库管理系统

	水文自动测报
	水文监测站点管理
	项
	1

	
	雨量监测
	项
	1

	
	泥石流监测
	项
	1

	
	水位监测
	项
	1

	
	超限预警
	项
	1

	
	统计分析
	项
	1

	
	报表管理
	项
	1

	
	站点运行情况
	项
	1

	大坝安全监测
	自动数据接入
	项
	1

	
	人工数据录入
	项
	1

	
	数据校验
	项
	1

	
	阈值预警
	项
	1

	
	报表汇总
	项
	1

	水库闸阀操控
	闸阀实时状态读取
	项
	1

	
	闸阀自动控制
	项
	1

	
	闸阀远程操控
	项
	1

	
	闸阀操作记录
	项
	1

	洪水预报分析
	动态洪水分析
	项
	1

	
	成果管理
	项
	1

	
	自动预警
	项
	1

	四、管网管理系统

	管网监控
	设备查询检索
	项
	1

	
	水利状态描述
	项
	1

	
	流量监测
	项
	1

	
	压力监测
	项
	1

	
	超限自动预警
	项
	1

	
	数据统计曲线
	项
	1

	
	历史数据查询
	项
	1

	智慧计量
	水量管理
	项
	1

	事故处理
	泄漏事故处理
	项
	1

	
	水污染事故处理
	项
	1

	
	火灾应对
	项
	1

	
	临时关阀
	项
	1

	管网安全智能分析
	管网压力安全分析模型
	项
	1

	
	管网老化分析模型
	项
	1

	阀门井有毒气体监测分析
	阀门井有毒气体检测分析
	项
	1

	水量调度
	用水申请
	项
	1

	
	分析模型，拟分配调度
	项
	1

	
	审批水量
	项
	1

	
	阀门调度
	项
	1

	五、水厂管理系统

	水质监测
	水质监测站点管理
	项
	1

	
	自动水质监测
	项
	1

	
	人工监测
	项
	1

	
	水质变化情况
	项
	1

	
	统计分析
	项
	1

	
	超限预警
	项
	1

	视频监控
	视频监控点管理
	项
	1

	
	视频监控点分组
	项
	1

	
	实时视频监控
	项
	1

	
	视频数据管理
	项
	1

	日常监管
	设备管理
	项
	1

	
	给水泵组监管
	项
	1

	
	水位监测
	项
	1

	
	流量监测
	项
	1

	
	压力监测
	项
	1

	
	统计分析
	项
	1

	收费系统
	水费计算
	项
	1

	
	水费查询管理
	项
	1

	
	用水户管理
	项
	1

	
	用水量管理
	项
	1

	
	水价和发票管理
	项
	1

	
	缴费方式引入（微信、支付宝、银行卡等）
	项
	1

	
	欠费催收
	项
	1

	
	缴费记录
	项
	1

	六、10/0.4KV变电所监控系统

	重要电参量实时监测
	接线图
	项
	1

	
	潮流图
	项
	1

	
	报警信息
	项
	1

	
	负荷曲线图
	项
	1

	
	事故顺序追忆
	项
	1

	
	电压棒图等参数管理
	项
	1

	数据处理与记录
	日报
	项
	1

	
	月报
	项
	1

	
	年报
	项
	1

	打印功能
	定时、召唤、随机打印
	项
	1

	控制与闭锁功能
	操作开关合、跳
	项
	1

	
	闭锁开关合、跳
	项
	1

	
	投退保护设备
	项
	1

	
	远方修改定值
	项
	1

	自诊断和自恢复功能
	各装置的自诊断
	项
	1

	
	系统误操作的自修复
	项
	1

	七、运维辅助系统

	智能巡检
	巡检计划管理
	项
	1

	
	实时巡检
	项
	1

	
	无人机巡检管理
	项
	1

	
	事件处置
	项
	1

	值班管理
	值班排班
	项
	1

	
	值班记录
	项
	1

	
	交班
	项
	1

	
	值班报告
	项
	1

	
	历史记录查询
	项
	1

	运维管理
	设备在线情况
	项
	1

	
	故障率统计
	项
	1

	
	维修知识库
	项
	1

	
	运维报告
	项
	1

	应急管理
	应急信息服务
	项
	1

	
	应急预案管理
	项
	1

	
	应急调度
	项
	1

	
	应急会商
	项
	1

	
	应急资源管理
	项
	1

	八、移动应用

	移动APP
	水雨情信息查询
	项
	1

	
	管网压力信息查询
	项
	1

	
	阀门井信息查询
	项
	1

	
	水厂水质信息查询
	项
	1

	
	视频监控信息查询
	项
	1

	
	流量信息查询
	项
	1

	
	预警信息查询
	项
	1

	
	预警处置
	项
	1

	
	移动巡检
	项
	1

	微信公众号
	通知公告
	项
	1

	
	新闻
	项
	1

	
	工作动态
	项
	1

	
	政策法规
	项
	1

	
	停水信息
	项
	1

	
	投诉建议
	项
	1


（二）数据及服务

	序号
	工程/项目名称
	单位
	数量

	一
	数据库建设

	1
	大数据中心建设
	1
	项

	二
	业务数据
	　
	　

	1
	智慧工地业务数据收集、处理
	1
	项

	2
	水库业务数据收集、处理
	1
	项

	3
	管网业务数据收集、处理
	1
	项

	4
	水厂业务数据收集、处理
	1
	项

	5
	配电系统业务数据收集、处理
	1
	项

	6
	数据转换
	1
	项

	7
	数据入库
	1
	项

	三
	无人机航拍数据

	1
	无人机航拍数据处理
	3
	km2


（三）培训及安装部署

	序号
	工程/项目名称
	单位
	数量

	1
	培训
	次
	5

	2
	安装部署
	项
	1


（四）安全体系

	序号
	设备名称
	主要技术指标
	单位
	数量

	一
	信息安全防护设备
	投标人须提供所投设备生产厂商在青海本地代表处/办事处提供的针对本次项目的授权文件和售后服务承诺函
	　
	　

	1
	数据中心防火墙
	
1.千兆电口≥16，千兆光口≥8
2.吞吐量≥6Gbps
	台
	2

	2
	指挥中心接入防火墙
	
1.千兆电口≥8GE，IPSec VPN隧道≥500，采用非X86多核架构。
2.吞吐量≥500M
	台
	2

	二
	等级保护
	投标人须提供所投设备生产厂商在青海本地代表处/办事处提供的针对本次项目的授权文件和售后服务承诺函
	　
	　

	3
	上网行为管理系统
	4*GE Combo+10*GE电口/应用识别&URL特征库升级服务5年升级授权
	台
	1

	4
	边界防火墙
	16个10/100/1000BASE-T端口,8个100/1000 BASE-X SFP端口,
	台
	3

	5
	WEB应用防火墙
	4端口千兆以太网电接口(RJ45)+4端口千兆以太网光接口(SFP)模块，WAF特征库5年升级授权，安全产品策略维护服务5年
	台
	1

	6
	日志审计系统
	综合日志审计平台,含1台主机,含1个基础平台软件授权5年升级授权
	套
	1

	7
	运维审计系统
	含系统5年正式授权,默认可管理300个资产，安全产品策略维护服务5年
	套
	1

	8
	网络杀毒软件
	含100节点5年授权
	套
	1

	9
	准入认证审计系统
	智能管理平台50 License授权，准入控制组件管理200安全认证用户端远程技术支持服务及客户端安装
	套
	1

	10
	漏洞扫描
	漏洞扫描系统，扫描256个IP地址或域名授权函5年升级授权，系统和数据库漏洞库5年升级授权，安全产品策略维护服务5年
	套
	1

	11
	数据库审计
	含5年系统正式授权,可审计2个数据库实例，安全产品策略维护服务5年
	套
	1


四、云平台

	序号
	项目
	主要技术指标
	单位
	数量

	一
	云服务
	　
	　
	　

	1
	应用服务器
	云主机VCPU主频(2.2G~3.0GHz（不含3.0）)，包含系统盘100G，单台12核CPU，64G内存。包含1台方向代理服务器、2台web服务器 、1台电子屏发布终服务器。
	台/4年
	4

	2
	数据库存储及文件图片存储
	提供可信云块存储资源。对象存储：用于存储非结构化数据，要求数据持久性达到99.99999999999%，数据销毁：不可逆算法；磁盘报废：消磁操作。支持web和api方式，无存储空间限制。
	TB/4年
	1

	3
	互联网出口带宽
	≥50M。
	1条/4年
	1

	4
	入侵检测服务
	IDS入侵检测具备全面威胁检测对于病毒、木马、蠕虫、僵尸网络、缓冲区溢出攻击、DDoS、扫描探测、欺骗劫持、SQL注入、XSS、网站挂马、异常流量、隐蔽信道、AET逃逸攻击等恶性攻击行为有非常准确高效的检测效果。
	套/4年
	1

	5
	入侵防御服务
	IPS入侵防御提供针对数据包、协议、特征、事件四个维度进行入侵防御手段。具有基础数据包过滤、基础DDoS防御功能。
	套/4年
	1

	6
	数据库审计服务
	针对用户对数据库的访问行为进行记录、分析和汇报，用来帮助用户事后生成合规报告、事故追根溯源。数据库审计应实时记录分析网络上的数据库活动，对用户访问数据库的行为进行记录、分析和汇报，对数据库操作进行细粒度审计的合规性管理。
	例/4年
	1

	7
	在线防护WAF
	含Web防火墙（可防护SQL注入、跨站脚本等OWASP TOP10攻击）、攻击事件日志记录、防黑报表，记录黑客入侵网站的攻击记录；访问性能分析，实时升级漏洞补丁，网站安全评估报告等功能，每月一份防护记录，年终总结报告。
	站/4年
	1

	8
	微软2019sever
	正版授权Windows server 2019标准版正版授权
	套
	4

	9
	MySql企业版
	MySQL 数据库 5.6及以上
	套
	1

	10
	短信网关
	要求支持三移动、电信、联通三网到达能力、长短信发送能力、短信到达率99%以上，支持三网超信、彩信、闪信。租用短信网关/83333条短信。
	套/4年
	1


第三卷
第六章投标文件格式
        （项目名称）设备采购招标项目
投 标 文 件
投标人：                                          （盖单位电子章）
法定代表人：         （电子签名）
年       月       日
目       录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书

五、投标保证金

六、商务和技术偏差表

七、分项报价表

八、资格审查资料

九、投标设备技术性能指标的详细描述

十、技术支持资料

十一、技术服务和质保期服务计划

一、投标函
                  （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价（其中，增值税税率为         ）提供                 （设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
7．                            
（其他补充说明）。

投 标 人：                             
（盖单位电子章）

                        法定代表人：       
（电子签名）

地    址：          
                             

电    话：          
                          
    
传    真：          
                                
邮政编码：          
                                
      年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：                        
姓名：                性别：        年龄：        职务：        
系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

                              投标人：          
（单位电子章）

      年      月      日
二、授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投  标  人：


                   
（单位电子章）

法定代表人：


        
（电子签名）

身份证号码：


                            

       年       月       日

三、联合体协议书（本项目不适用）
                （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加              （项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                   （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                       。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：
  

            
（盖单位电子章）

法定代表人：         
（电子签名）

联合体牵头人名称：
  

            
（盖单位电子章）

法定代表人：         
（电子签名）

联合体牵头人名称：
  

            
（盖单位电子章）

法定代表人：         
（电子签名）

（联合体协议书也可扫描上传） 

       年       月       日
四、投标保证金
附：（1）银行给投标人的转帐回单复印件或银行保函复印件

（2）人民银行颁发的基本存款账户的开户许可证或基本存款账户信息复印件
五、商务和技术偏差表

	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。
六、分项报价表

1.报价表说明
2.报价汇总表
3. 分项报价表
投标报价汇总表
项目名称：   

	组号
	分组工程量
	金额（元）
	备注

	一
	现地监控监测系统
	
	

	1
	智慧工地系统
	
	

	2
	水文自动测报系统
	
	

	3
	地质灾害监测系统
	
	

	4
	输/供水管网监测系统
	
	

	5
	水厂监控系统
	
	

	二
	基础支撑系统
	
	

	1
	实体环境建设
	
	

	2
	集中控制系统
	
	

	3
	无人机巡逻设备
	
	

	三
	数字水利建设运行及指挥平台软件
	
	

	1
	应用系统软件定制开发
	
	

	2
	数据及服务
	
	

	3
	培训及安装部署
	
	

	4
	安全体系
	
	

	四
	云平台
	
	

	
	合计
	
	

	
	投标总报价（大写）
	
	


投标人：___________（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：___________（签字）

日期：___________年___________月___________日

分项报价表

项目名称：    
分组名称：智慧工地系统   

	序号
	设备名称
	规格型号
	产地/厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	一
	工地实名制管理系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	信息发布终端
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	2
	人证采集一体机
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	3
	人脸抓拍摄像机
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	4
	双通道翼闸
	　
	　
	2
	套
	　
	　
	　

	5
	人脸识别机
	　
	　
	4
	台
	　
	　
	　

	6
	发卡器
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	7
	人员信息卡
	　
	　
	100
	张
	　
	　
	　

	8
	电源线
	　
	　
	0.3
	KM
	　
	　
	　

	9
	网线
	　
	　
	0.3
	KM
	　
	　
	　

	10
	安装调试费
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	二
	工地视频监控系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	公共区域视频监控
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	高清网络红外智能球机
	　
	　
	4
	台
	　
	　
	　

	（二）
	违规智能视频监控
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	高清网络白光警戒枪机
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	2
	安全帽身份识别球机
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	3
	安全配套报警扬声器
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	（三）
	网络传输、材料及配件
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	无线传输设备
	　
	　
	12
	台
	　
	　
	　

	2
	POE电源
	　
	　
	12
	台
	　
	　
	　

	3
	交换机
	　
	　
	6
	台
	　
	　
	　

	4
	摄像机立杆
	　
	　
	8
	根
	　
	　
	　

	5
	摄像机支架
	　
	　
	4
	个
	　
	　
	　

	6
	室外控制箱
	　
	　
	8
	套
	　
	　
	　

	7
	摄像机立杆地笼
	　
	　
	8
	个
	　
	　
	　

	8
	信号防雷器
	　
	　
	8
	台
	　
	　
	　

	9
	6mm2接地线
	　
	　
	0.1
	KM
	　
	　
	　

	10
	穿线管
	　
	　
	0.5
	KM
	　
	　
	　

	11
	电源线
	　
	　
	0.6
	KM
	　
	　
	　

	12
	光缆
	　
	　
	2
	KM
	　
	　
	　

	13
	网线
	　
	　
	0.3
	KM
	　
	　
	　

	（四）
	工地监控中心（施工期间设置在施工单位项目部）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	智能分析存储设备
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	2
	监视器
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	3
	硬盘
	　
	　
	8
	块
	　
	　
	　

	4
	控制电脑
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	5
	24口千兆交换机
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	6
	视频共享路由器
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	7
	UPS电源
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	8
	机柜
	　
	　
	1
	架
	　
	　
	　

	9
	互联网专线
	　
	　
	4
	年
	　
	　
	　

	（五）
	土建工程及其他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	立杆安装基础设施
	　
	　
	8
	套
	　
	　
	　

	2
	防雷接地实施
	　
	　
	8
	项
	　
	　
	　

	3
	设备安装调试
	　
	　
	8
	套
	　
	　
	　

	三
	语音干预系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	网络广播系统主机
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	2
	IP网络消防报警矩阵
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	3
	IP网络监听音箱
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	4
	IP网络寻呼话筒
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	5
	IP数字广播功放
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	6
	室外音柱
	　
	　
	4
	台
	　
	　
	　

	7
	配件
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	8
	安装调试费
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	四
	智能安全帽及人员定位系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	重点岗位智能安全帽及人员定位系统
	　
	　
	50
	套
	　
	　
	　

	2
	室内定位信标
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	3
	流量卡
	　
	　
	50
	张
	　
	　
	　

	五
	环境监测系统（设在施工单位项目部）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	监控球机
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	2
	环境数据采集
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	3
	LED显示
	　
	　
	1
	块
	　
	　
	　

	4
	流量卡
	　
	　
	1
	张
	　
	　
	　

	5
	电源线
	　
	　
	0.2
	KM
	　
	　
	　

	6
	网线
	　
	　
	0.2
	KM
	　
	　
	　

	6
	立杆
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	7
	摄像机立杆地笼
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	8
	立杆安装基础设施
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	9
	防雷接地实施 
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	10
	信号防雷器
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	11
	安装调试费
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	六
	车辆识别系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	车辆出入管理
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	道闸
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	2
	出入口视频单元
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	3
	立柱
	　
	　
	2
	根
	　
	　
	　

	4
	室外显示屏
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	5
	出入口控制终端
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	6
	防砸雷达
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	7
	触发雷达
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	8
	安装线缆及辅材
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	9
	安装调试费
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	（二）
	车辆行车管理
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	1
	车载DVR
	　
	　
	20
	台
	　
	　
	　

	2
	摄像机（车内）（音频）
	　
	　
	20
	台
	　
	　
	　

	3
	摄像机（车内）（音频）
	　
	　
	20
	台
	　
	　
	　

	4
	摄像机（车外）（防水）
	　
	　
	40
	台
	　
	　
	　

	5
	摄像机延长线
	　
	　
	80
	根
	　
	　
	　

	6
	安装调试费
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	合计
	
	
	
	
	
	
	


投标人：___________（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：___________（签字）

日期：___________年___________月___________日

分项报价表

项目名称：    
分组名称：水文自动测报系统   

	序号
	设备名称
	规格型号
	产地 / 厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	合计
（元）
	备注

	1
	遥测站
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	雨量站
	　
	　
	2
	站
	　
	　
	　

	1.1.1
	雨量计
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	1.1.2
	遥测终端机
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	1.1.3
	地埋法拉第桶及控制箱
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.1.4
	通讯模块
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.1.5
	卫星通信终端
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.1.6
	螺旋形垂直轴风力发电机
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.1.7
	蓄电池
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.1.8
	太阳能板
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.1.9
	支架
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.1.10
	基础开挖、浇筑
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	1.1.11
	防雷接地
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.1.12
	标识牌、围栏
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.1.13
	安装调试费
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	1.1.14
	卫星通信费
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	1.2
	水位雨量站
	　
	　
	1
	站
	　
	　
	　

	1.2.1
	雨量计
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	1.2.2
	雷达水位计
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	1.2.3
	遥测终端机
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	1.2.4
	地埋法拉第桶及控制箱
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.2.5
	通讯模块
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.2.6
	卫星通信终端
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.2.7
	电源线及保护管
	　
	　
	200
	米
	　
	　
	　

	1.2.8
	蓄电池
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.2.9
	太阳能板
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.2.10
	支架
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.2.11
	基础开挖、浇筑
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	1.2.12
	防雷接地
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.2.13
	标识牌、围栏
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.2.14
	安装调试费
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	1.2.15
	卫星通信费
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	1.3
	入库流量站
	　
	　
	1
	站
	　
	　
	　

	1.3.1
	雨量计
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	1.3.2
	流量监测传感器
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	1.3.3
	遥测终端机
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	1.3.4
	地埋法拉第桶及控制箱
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.3.5
	通讯模块
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.3.6
	卫星通信终端
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.3.7
	螺旋形垂直轴风力发电机
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.3.8
	蓄电池
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.3.9
	太阳能板
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.3.10
	支架
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.3.11
	基础开挖、浇筑
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	1.3.12
	防雷接地
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.3.13
	标识牌、围栏
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.3.14
	安装调试费
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	1.3.15
	卫星通信费
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	1.3.16
	断面测量费
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	1.4
	雨雪量监测站
	　
	　
	1
	站
	　
	　
	　

	1.4.1
	雨雪量计
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	1.4.2
	温度传感器
	　
	　
	1
	支
	　
	　
	　

	1.4.3
	遥测终端机
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	1.4.4
	地埋法拉第桶及控制箱
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.4.5
	通讯模块
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.4.6
	卫星通信终端
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.4.7
	电源线及保护管
	　
	　
	200
	米
	　
	　
	　

	1.4.8
	蓄电池
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.4.9
	太阳能板
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	1.4.10
	支架
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.4.11
	基础开挖、浇筑
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	1.4.12
	防雷接地
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.4.13
	标识牌、围栏
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	1.4.14
	安装调试费
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	1.4.15
	卫星通信费
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	2
	中心站
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	北斗卫星通信终端
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	2.2
	卫星通信费
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	2.3
	串口服务器
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	2.4
	水雨情数据接收处理软件
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	2.5
	气象卫星数据购买
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标人：___________（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：___________（签字）

日期：___________年___________月___________日

分项报价表

项目名称：    
分组名称：地质灾害监测系统   

	序号
	设备名称
	规格型号
	产地 / 厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	一
	泥石流断线监测站
	　
	　
	2
	站
	　
	　
	　

	1
	断线传感器
	　
	　
	1
	支
	　
	　
	　

	2
	数据采集仪(RTU)
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	3
	无线声光报警系统
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	4
	安装支撑
	　
	　
	2
	套
	　
	　
	　

	5
	锁扣装置
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	6
	连接绳50米
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	7
	传输模块
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	8
	设备箱
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	9
	太阳能供电系统
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	10
	立杆及支架
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	11
	数据卡
	　
	　
	1
	张
	　
	　
	　

	二
	次声监测站
	　
	　
	2
	站
	　
	　
	　

	1
	次声监测仪
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	2
	数据采集仪（RTU）
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	3
	设备箱
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	4
	太阳能供电系统
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	5
	立杆支架
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	6
	数据卡
	　
	　
	1
	张
	　
	　
	　

	三
	预警广播站
	　
	　
	2
	站
	　
	　
	　

	1
	无线预警广播
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	2
	扬声器
	　
	　
	4
	个
	　
	　
	　

	3
	太阳能供电系统
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	6
	立杆支架
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	7
	机箱
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	8
	数据卡
	　
	　
	1
	张
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标人：___________（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：___________（签字）

日期：___________年___________月___________日

分项报价表

项目名称：    
分组名称：输/供水管网监测系统   

	序号
	设备名称
	规格型号
	产地 / 厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	一
	减压井
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	现地 LCU 箱
	　
	　
	6
	个
	　
	　
	　

	2
	UPS电源
	　
	　
	6
	台
	　
	　
	　

	3
	通讯箱
	　
	　
	6
	个
	　
	　
	　

	5
	高清红外筒式摄像机
	　
	　
	6
	台
	　
	　
	　

	6
	网络传输系统
	　
	　
	6
	台
	　
	　
	　

	7
	控制和通讯电缆
	　
	　
	6
	项
	　
	　
	　

	二
	分水井、泄水井、充水井等
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　

	1
	现地 LCU 箱
	　
	　
	10
	个
	　
	　
	　

	2
	UPS电源
	　
	　
	10
	台
	　
	　
	　

	3
	通讯箱
	　
	　
	10
	个
	　
	　
	　

	4
	清红外球型摄像机（配立杆）
	　
	　
	10
	台
	　
	　
	　

	5
	网络传输系统
	　
	　
	10
	台
	　
	　
	　

	6
	控制和通讯电缆
	　
	　
	10
	项
	　
	　
	　

	三
	光纤通讯
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	24芯凯装单模光纤
	　
	　
	36
	km
	　
	　
	　

	四
	管线仪表
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	超声波水位计
	　
	　
	7
	个
	　
	　
	　

	2
	压力传感器
	　
	　
	15
	个
	　
	　
	　

	3
	流量传感器
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	4
	流量传感器
	　
	　
	4
	个
	　
	　
	　

	5
	流量传感器
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	6
	流量传感器
	　
	　
	2
	个
	　
	　
	　

	7
	流量传感器
	　
	　
	3
	个
	　
	　
	　

	五
	有毒气体探测
	
	
	
	
	
	
	

	1
	六回路可燃气体报警控制器
	
	
	1
	台
	
	
	

	
	可燃气体探测器(甲烷）
	
	
	6
	台
	
	
	

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标人：___________（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：___________（签字）

日期：___________年___________月___________日

分项报价表

项目名称：    
分组名称：水厂监控系统   

	序号
	设备名称
	规格型号
	产地 / 厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	一
	厂区安防系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	高清红外球型摄像机
	　
	　
	6
	台
	　
	　
	　

	2
	高清红外筒型摄像机
	　
	　
	4
	台
	　
	　
	　

	3
	NVR
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	4
	按支架
	　
	　
	10
	个
	　
	　
	　

	5
	监控立杆
	　
	　
	4
	套
	　
	　
	　

	6
	监视器
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	7
	大屏幕电视机
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	8
	线缆
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	9
	周界安全防范
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	二
	控制系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	控制器
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	2
	PLC 电源柜
	　
	　
	1
	面
	　
	　
	　

	3
	PLC 控制柜
	　
	　
	3
	面
	　
	　
	　

	4
	编程软件
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	5
	组态软件
	　
	　
	2
	套
	　
	　
	　

	6
	操作系统软件
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	7
	工控机(24 寸 LED)
	　
	　
	2
	套
	　
	　
	　

	8
	工业以太网交换机
	　
	　
	4
	台
	　
	　
	　

	10
	直流屏
	　
	　
	2
	面
	　
	　
	　

	11
	UPS
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	12
	工控机桌椅
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	13
	打印机
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	三
	仪表监测系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	超声波液位计 （投入式）
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	2
	超声波液位计 （一体式）
	　
	　
	10
	台
	　
	　
	　

	3
	总进水电磁流量计
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	4
	总出水电磁流量计
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	5
	总进水浊度仪
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	6
	总出水浊度仪
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	7
	压力变送器
	　
	　
	6
	台
	　
	　
	　

	8
	差压变送器
	　
	　
	4
	台
	　
	　
	　

	9
	余氯分析仪
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	10
	氯气报警仪
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	11
	PH/T 检测仪
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	12
	泥水界面仪
	　
	　
	4
	台
	　
	　
	　

	13
	固定式的可燃气体探测器
	　
	　
	16
	台
	　
	　
	　

	15
	手持可燃有毒气体检测仪
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	四
	电动执行机构
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	智能电动执行机构
	　
	　
	28
	台
	　
	　
	　

	2
	智能电动执行机构
	　
	　
	4
	台
	　
	　
	　

	3
	智能电动执行机构
	　
	　
	4
	台
	　
	　
	　

	4
	智能电动调节执行机构
	　
	　
	4
	台
	　
	　
	　

	5
	智能电动执行机构
	　
	　
	4
	台
	　
	　
	　

	6
	智能电动执行机构
	　
	　
	4
	台
	　
	　
	　

	五
	控制线缆
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	信号控制线缆
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	2
	电源线缆
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标人：___________（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：___________（签字）

日期：___________年___________月___________日

分项报价表

项目名称：    
分组名称：系统运行支撑环境   

	序号
	设备名称
	规格型号
	产地 / 厂家
	数量
	单位
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	（一）
	超融合平台
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	超融合平台
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	（二）
	网络设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	核心交换机
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	3
	接入交换机
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	（三）
	第三方软件
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	操作系统
	　
	　
	6
	套
	　
	　
	　

	2
	数据库软件
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	3
	数据库软件
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	（四）
	IDC服务
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	服务器机柜
	　
	　
	2
	架/4年
	　
	　
	　

	2
	KVM切换器
	　
	　
	2
	台/4年
	　
	　
	　

	3
	互联网络专线（光纤）
	　
	　
	1
	套/4年
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标人：___________（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：___________（签字）

日期：___________年___________月___________日

分项报价表

项目名称：    
分组名称：集中控制系统   

	序号
	设备名称
	规格型号
	产地 / 厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	一
	大屏显示系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	拼接单元
	　
	　
	20
	台
	　
	　
	　

	2
	拼接控制器
	　
	　
	20
	套
	　
	　
	　

	3
	视频处理器
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	4
	铝合金落地支架
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	5
	室内单彩LED
	
	
	1
	套
	　
	　
	　

	6
	系统拼接控制软件
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	7
	配件及线材
	　
	　
	20
	条
	　
	　
	　

	8
	控制电脑
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	二
	操作控制台
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	8坐席控制台
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	　
	4坐席控制台
	　
	　
	2
	套
	　
	　
	　

	2
	座椅
	　
	　
	16
	把
	　
	　
	　

	三
	集中控制设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	工控机
	　
	　
	4
	台
	　
	　
	　

	2
	通信工作站 
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	3
	GPS时钟对时装置 
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	4
	管理终端
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	5
	交换机
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	6
	服务器柜 
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	7
	KVM
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	8
	水量调度系统 
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	9
	综合布线
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	四
	视频综合调度
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	视频综合监控平台
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	2
	平台服务器
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	3
	视频存储服务器
	　
	　
	1
	台 
	　
	　
	　

	4
	存储硬盘
	　
	　
	16
	块
	　
	　
	　

	五
	视频会商
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	视频会议终端
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	2
	高清会议摄像机
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	3
	电源时序控制器
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	4
	调音台
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	5
	音频处理器
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	6
	功率放大器
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	7
	会议音箱
	　
	　
	4
	台
	　
	　
	　

	8
	会议话筒
	　
	　
	6
	台
	　
	　
	　

	9
	无线会议话筒
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	10
	音响设备柜
	　
	　
	1
	个
	　
	　
	　

	11
	会议坐席
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	12
	音视频线缆
	　
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标人：___________（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：___________（签字）

日期：___________年___________月___________日

分项报价表

项目名称：    
分组名称：无人机巡逻设备   

	序号
	设备名称
	规格型号
	产地 / 厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	专业级六旋翼无人机
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	2
	四旋翼无人机
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标人：___________（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：___________（签字）

日期：___________年___________月___________日

分项报价表

项目名称：    
分组名称：应用系统软件定制开发   

	功能项
	功能子项
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一、基础支撑
	　
	　
	　
	　
	　

	系统管理
	用户管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	组织机构管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	权限管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	角色管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	日志管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	数据字典
	1
	项
	　
	　
	　

	支撑服务
	工作流引擎服务
	1
	项
	　
	　
	　

	
	报表引擎服务
	1
	项
	　
	　
	　

	
	通用数据服务
	1
	项
	　
	　
	　

	
	分布式文件服务
	1
	项
	　
	　
	　

	
	视频流媒体服务
	1
	项
	　
	　
	　

	
	规则引擎服务
	1
	项
	　
	　
	　

	
	消息引擎服务
	1
	项
	　
	　
	　

	
	全文检索服务
	1
	项
	　
	　
	　

	二、智慧工地系统
	　
	　
	　
	　
	　

	安全管理
	施工安全法律法规
	1
	项
	　
	　
	　

	
	安全培训管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	施工安全组织机构和人员管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	视频监控
	1
	项
	　
	　
	　

	
	违章智能分析
	1
	项
	　
	　
	　

	
	人员管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	车辆出入口管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	车辆行车管理
	1
	项
	　
	　
	　

	环境管理
	扬尘噪声管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	水质管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	水土保持管理
	1
	项
	　
	　
	　

	质量管理
	质量管理基础
	1
	项
	　
	　
	　

	
	质量检测管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	检测样品二维码
	1
	项
	　
	　
	　

	
	质量检测报告
	1
	项
	　
	　
	　

	
	质量问题整改
	1
	项
	　
	　
	　

	
	统计分析
	1
	项
	　
	　
	　

	进度管理
	进度计划
	1
	项
	　
	　
	　

	
	进度监测
	1
	项
	　
	　
	　

	
	进度变更
	1
	项
	　
	　
	　

	
	统计分析
	1
	项
	　
	　
	　

	过程管理
	过程审计计划
	1
	项
	　
	　
	　

	
	审计记录
	1
	项
	　
	　
	　

	
	问题追踪
	1
	项
	　
	　
	　

	资金管理
	资金分配
	1
	项
	　
	　
	　

	
	成本管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	统计分析
	1
	项
	　
	　
	　

	综合管理
	实名制考勤管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	施工队与人员管理
	1
	项
	　
	　
	　

	三、水库管理系统
	　
	　
	　
	　
	　

	水文自动测报
	水文监测站点管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	雨量监测
	1
	项
	　
	　
	　

	
	泥石流监测
	1
	项
	　
	　
	　

	
	水位监测
	1
	项
	　
	　
	　

	
	超限预警
	1
	项
	　
	　
	　

	
	统计分析
	1
	项
	　
	　
	　

	
	报表管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	站点运行情况
	1
	项
	　
	　
	　

	大坝安全监测
	自动数据接入
	1
	项
	　
	　
	　

	
	人工数据录入
	1
	项
	　
	　
	　

	
	数据校验
	1
	项
	　
	　
	　

	
	阈值预警
	1
	项
	　
	　
	　

	
	报表汇总
	1
	项
	　
	　
	　

	水库闸阀操控
	闸阀实时状态读取
	1
	项
	　
	　
	　

	
	闸阀自动控制
	1
	项
	　
	　
	　

	
	闸阀远程操控
	1
	项
	　
	　
	　

	
	闸阀操作记录
	1
	项
	　
	　
	　

	洪水预报分析
	动态洪水分析
	1
	项
	　
	　
	　

	
	成果管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	自动预警
	1
	项
	　
	　
	　

	四、管网管理系统
	　
	　
	　
	　
	　

	管网监控
	设备查询检索
	1
	项
	　
	　
	　

	
	水利状态描述
	1
	项
	　
	　
	　

	
	流量监测
	1
	项
	　
	　
	　

	
	压力监测
	1
	项
	　
	　
	　

	
	超限自动预警
	1
	项
	　
	　
	　

	
	数据统计曲线
	1
	项
	　
	　
	　

	
	历史数据查询
	1
	项
	　
	　
	　

	智慧计量
	水量管理
	1
	项
	　
	　
	　

	事故处理
	泄漏事故处理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	水污染事故处理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	火灾应对
	1
	项
	　
	　
	　

	
	临时关阀
	1
	项
	　
	　
	　

	管网安全智能分析
	管网压力安全分析模型
	1
	项
	　
	　
	　

	
	管网老化分析模型
	1
	项
	　
	　
	　

	阀门井有毒气体监测分析
	阀门井有毒气体检测分析
	1
	项
	　
	　
	　

	水量调度
	用水申请
	1
	项
	　
	　
	　

	
	分析模型，拟分配调度
	1
	项
	　
	　
	　

	
	审批水量
	1
	项
	　
	　
	　

	
	阀门调度
	1
	项
	　
	　
	　

	五、水厂管理系统
	　
	　
	　
	　
	　

	水质监测
	水质监测站点管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	自动水质监测
	1
	项
	　
	　
	　

	
	人工监测
	1
	项
	　
	　
	　

	
	水质变化情况
	1
	项
	　
	　
	　

	
	统计分析
	1
	项
	　
	　
	　

	
	超限预警
	1
	项
	　
	　
	　

	视频监控
	视频监控点管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	视频监控点分组
	1
	项
	　
	　
	　

	
	实时视频监控
	1
	项
	　
	　
	　

	
	视频数据管理
	1
	项
	　
	　
	　

	日常监管
	设备管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	给水泵组监管
	1
	项
	　
	　
	　

	
	水位监测
	1
	项
	　
	　
	　

	
	流量监测
	1
	项
	　
	　
	　

	
	压力监测
	1
	项
	　
	　
	　

	
	统计分析
	1
	项
	　
	　
	　

	收费系统
	水费计算
	1
	项
	　
	　
	　

	
	水费查询管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	用水户管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	用水量管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	水价和发票管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	缴费方式引入（微信、支付宝、银行卡等）
	1
	项
	　
	　
	　

	
	欠费催收
	1
	项
	　
	　
	　

	
	缴费记录
	1
	
	　
	　
	　

	六、10/0.4KV变电所监控系统
	　
	　
	　
	　
	　

	重要电参量实时监测
	接线图
	1
	项
	　
	　
	　

	
	潮流图
	1
	项
	　
	　
	　

	
	报警信息
	1
	项
	　
	　
	　

	
	负荷曲线图
	1
	项
	　
	　
	　

	
	事故顺序追忆
	1
	项
	　
	　
	　

	
	电压棒图等参数管理
	1
	项
	　
	　
	　

	数据处理与记录
	日报
	1
	项
	　
	　
	　

	
	月报
	1
	项
	　
	　
	　

	
	年报
	1
	项
	　
	　
	　

	打印功能
	定时、召唤、随机打印
	1
	项
	　
	　
	　

	控制与闭锁功能
	操作开关合、跳
	1
	项
	　
	　
	　

	
	闭锁开关合、跳
	1
	项
	　
	　
	　

	
	投退保护设备
	1
	项
	　
	　
	　

	
	远方修改定值
	1
	项
	　
	　
	　

	自诊断和自恢复功能
	各装置的自诊断
	1
	项
	　
	　
	　

	
	系统误操作的自修复
	1
	项
	　
	　
	　

	七、运维辅助系统
	　
	　
	　
	　
	　

	智能巡检
	巡检计划管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	实时巡检
	1
	项
	　
	　
	　

	
	无人机巡检管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	事件处置
	1
	项
	　
	　
	　

	值班管理
	值班排班
	1
	项
	　
	　
	　

	
	值班记录
	1
	项
	　
	　
	　

	
	交班
	1
	项
	　
	　
	　

	
	值班报告
	1
	项
	　
	　
	　

	
	历史记录查询
	1
	项
	　
	　
	　

	运维管理
	设备在线情况
	1
	项
	　
	　
	　

	
	故障率统计
	1
	项
	　
	　
	　

	
	维修知识库
	1
	项
	　
	　
	　

	
	运维报告
	1
	项
	　
	　
	　

	应急管理
	应急信息服务
	1
	项
	　
	　
	　

	
	应急预案管理
	1
	项
	　
	　
	　

	
	应急调度
	1
	项
	　
	　
	　

	
	应急会商
	1
	项
	　
	　
	　

	
	应急资源管理
	1
	项
	　
	　
	　

	八、移动应用
	　
	　
	　
	　
	　

	移动APP
	水雨情信息查询
	1
	项
	　
	　
	　

	
	管网压力信息查询
	1
	项
	　
	　
	　

	
	阀门井信息查询
	1
	项
	　
	　
	　

	
	水厂水质信息查询
	1
	项
	　
	　
	　

	
	视频监控信息查询
	1
	项
	　
	　
	　

	
	流量信息查询
	1
	项
	　
	　
	　

	
	预警信息查询
	1
	项
	　
	　
	　

	
	预警处置
	1
	项
	　
	　
	　

	
	移动巡检
	1
	项
	　
	　
	　

	微信公众号
	通知公告
	1
	项
	　
	　
	　

	
	新闻
	1
	项
	　
	　
	　

	
	工作动态
	1
	项
	　
	　
	　

	
	政策法规
	1
	项
	　
	　
	　

	
	停水信息
	1
	项
	　
	　
	　

	
	投诉建议
	1
	项
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标人：___________（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：___________（签字）

日期：___________年___________月___________日

分项报价表

项目名称：    
分组名称：数据及服务   

	序号
	工程/项目名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	一
	数据库建设
	　
	　

	1
	大数据中心建设
	1
	项
	　
	　
	　

	二
	业务数据
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	智慧工地业务数据收集、处理
	1
	项
	　
	　
	　

	2
	水库业务数据收集、处理
	1
	项
	　
	　
	　

	3
	管网业务数据收集、处理
	1
	项
	　
	　
	　

	4
	水厂业务数据收集、处理
	1
	项
	　
	　
	　

	5
	配电系统业务数据收集、处理
	1
	项
	　
	　
	　

	6
	数据转换
	1
	项
	　
	　
	　

	7
	数据入库
	1
	项
	　
	　
	　

	三
	无人机航拍数据
	　
	　

	1
	无人机航拍数据处理
	3
	km2
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　


投标人：___________（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：___________（签字）

日期：___________年___________月___________日

分项报价表

项目名称：    
分组名称：设计联络会、培训及安装部署   

	序号
	工程/项目名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	设计联络会
	24
	人日
	　
	　
	

	2
	培训
	5
	次
	　
	　
	　

	3
	安装部署
	1
	项
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　


设计联络会人日数包括：8人4天参加会议的往返交通、食宿费用。
投标人：___________（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：___________（签字）

日期：___________年___________月___________日

分项报价表

项目名称：    
分组名称：安全体系建设   

	序号
	设备名称
	规格型号
	产地 / 厂家
	数量
	单位
	单价(元)
	合计（元）
	备注

	一
	信息安全防护设备
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	数据中心防火墙
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	2
	指挥中心接入防火墙
	　
	　
	2
	台
	　
	　
	　

	二
	等级保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	上网行为管理系统
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	4
	边界防火墙
	　
	　
	3
	台
	　
	　
	　

	5
	WEB应用防火墙
	　
	　
	1
	台
	　
	　
	　

	6
	日志审计系统
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	7
	运维审计系统
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	8
	网络杀毒软件
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	9
	准入认证审计系统
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	10
	漏洞扫描
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	11
	数据库审计
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标人：___________（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：___________（签字）

日期：___________年___________月___________日

分项报价表

项目名称：    
分组名称：云平台服务   

	序号
	项目
	规格型号
	产地 / 厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	一
	云服务
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	应用服务器
	　
	　
	4
	台/4年
	　
	　
	　

	2
	数据库存储及文件图片存储
	　
	　
	1
	TB/4年
	　
	　
	　

	3
	互联网出口带宽
	　
	　
	1
	1条/4年
	　
	　
	　

	4
	入侵检测服务
	　
	　
	1
	套/4年
	　
	　
	　

	5
	入侵防御服务
	　
	　
	1
	套/4年
	　
	　
	　

	6
	数据库审计服务
	　
	　
	1
	例/4年
	　
	　
	　

	7
	在线防护WAF
	　
	　
	1
	站/4年
	　
	　
	　

	8
	微软2019sever
	　
	　
	4
	套
	　
	　
	　

	9
	MySql企业版
	　
	　
	1
	套
	　
	　
	　

	10
	短信网关
	　
	　
	1
	套/4年
	　
	　
	　

	合计：
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


投标人：___________（单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：___________（签字）

日期：___________年___________月___________日

七、资格审查资料
（一）基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书
	类型：              等级：              证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	投标设备制造商名称
	

	投标人须知要求

投标设备制造商需具有的资质证书
	

	备注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

2. 如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书复印件。
（二）近年财务状况表

1. 投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

（三）近年完成的类似项目情况表

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目概况及投标人履约情况
	

	备注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	签约合同价
	

	项目概况及投标人履约情况
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。
（六）制造商授权书
致：              （招标人）

我单位           （制造商名称）是按              （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在             （制造商地址）。兹授权按         （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在       （投标人的单位地址）的              （投标人名称）以我单位制造的            （设备名称）进行                 （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                            。
投标人名称：                （盖单位章）  制造商名称：                 （盖单位章）
签字人职务：                              签字人职务：                            
签字人姓名：                              签字人姓名：                            
签字人签名：                              签字人签名：                            
（可以扫描上传）
八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划







操作员工作站1

操作员工作站2
GPS
卫星时钟


应用服务器
8 U
流媒体服务器
8 U
厂内通信
服务器
8 U
以太网


北斗
卫星时钟
...
球机
枪机
接入交换机
防火墙
球机
枪机
球机
枪机
球机
枪机
光缆
光缆
光缆
光缆
NVR



