| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程控制器 |  | 套 | 1 |  |
|  | 1) CPU模块 | CPU处理器不低于32位，2MB内存，单条指令运算速度应优于布尔指令0.12us,工作温度0～＋55℃，湿度：10～95％ | 个 | 1 |  |
|  | 2) 通讯模块 | 应具有与软启动器、触摸屏，以及计算机监控系统LCU通信的接口和功能。 | 个 | 1 |  |
|  | 3) 电源模件 |  | 套 | 1 |  |
|  | 4) I/O采集基板 |  | 套 | 1 |  |
|  | 5) 模拟量采集模块 | 输入点数：4点，输入信号： 4～20mA，分辨率不小于15位，抑制50Hz干扰电压频率。工作温度0～＋55℃，湿度：10～95％ | 套 | 1 |  |
|  | 6) 开关量采集模块 | 输入点数：32点，电压24VDC，数字输入模块的每一输入应有光隔离和滤波以确保有500V的绝缘和减小接点颤动的影响，最大输入延时不大于4.8ms，工作温度0～＋55℃，湿度：10～95％ | 套 | 1 |  |
|  | 7) 开关量输出模块 | 输出点数：32点，数字输出模块应为电气隔离的继电器输出接点，500VDC绝缘试验电压，工作温度0～＋55℃，湿度：10～95％ | 套 | 1 |  |
| 2 | 触摸屏 | 不小于6″ | 套 | 1 |  |
| 3 | 交直流双电源供电装置（控制电源） |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 隔离电源变压器 | 380V/220V 300VA | 套 | 1 |  |
| 5 | 中间继电器 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 信号指示灯 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 信号光字牌 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 控制开关 | 持续工作电流：交流或直流10A；最大感性开断电流：交流220V，3A；直流负载220V，1A。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 操作按钮 | 持续工作电流：交流或直流10A；最大感性开断电流：交流220V，3A；直流负载220V，1A。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 顶盖泵主回路空气断路器 | 2.2.kW | 个 | 2 |  |
| 11 | 顶盖泵主回路接触器 | 2.2.kW | 个 | 2 |  |
| 12 | 顶盖泵主回路热继电器 | 2.2.kW | 个 | 2 |  |
| 13 | 隔离配电器 | 输出：4 mA ~20mA；精度：0.2% | 套 | 1 |  |
| 14 | 低压断路器（控制用） |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 温湿度控制及加热设备 | 150W加热器 | 套 | 1 |  |
| 16 | 端子、盘体及其附属设备 | 一面控制箱600mm×800mm×230mm（高×宽×深）双开门。 一面端子箱600mm×400mm×230mm（高×宽×深）含100个凤凰端子。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 超声波传感器 | 量程：3米，精度：0.15%FS，国际知名品牌产品。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 浮球液位开关 | 连杆浮球液位开关，4个动作点，总长：2米。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 其它（厂家需综合考虑进行补充配置） |  |  |  |  |