| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号、规格、性能参数 |  |  |
| 一 | 直流充电柜及馈线柜 |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 组 | 200Ah，单体2V，每组103只，组架安装 | 1 |  |
| 2 | 高频开关电源模块充电/浮充电装置 | 套 | 每套含5个10A充电模块 | 2 |  |
| 3 | 直流集中监控装置 | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 蓄电池巡检装置 | 套 | 满足全部单体电池电压及蓄电池组温度监测 | 1 |  |
| 5 | 直流系统绝缘监测装置 | 套 |  | 2 |  |
| 6 | 移动式放电装置 | 套 | 最大放电电流50A | 1 |  |
| 7 | 蓄电池出口电压变送器 | 块 |  | 1 | 显示精度达到小数点后两位 |
| 8 | 蓄电池电流变送器 | 块 |  | 1 |  |
| 9 | 母线电压变送器 | 块 |  | 2 |  |
| 10 | 充电装置输出直流电压变送器 | 块 |  | 2 |  |
| 11 | 充电装置输出直流电流变送器 | 块 |  | 2 |  |
| 12 | 现地测量表计 | 套 |  | 1 |  |
| 13 | 直流馈线断路器 | 套 | 共两段母线，馈线不少于： 63A 6路 32A 48路 | 1 |  |
| 14 | 切换刀闸、熔断器、信号灯等其它二次设备 | 套 |  | 1 |  |
| 15 | 浪涌吸收及防雷保护装置 | 套 |  | 2 |  |
| 16 | 控制电源系统内断路器（包括电源进线断路器、联络断路器） | 套 | 不含馈线回路 | 1 |  |
| 17 | 蓄电池安装附件（蓄电池编号标签、蓄电池之间的连接线缆或母排、防护板等） | 套 |  | 1 |  |
| 18 | 屏体及附件 | 面 | 充电装置屏 2 面 蓄电池屏 2 面 直流馈线屏 1 面 | 5 |  |
| 二 | 交流UPS控制电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电力专用 UPS 电源装置 | 套 | 10kVA，在线式 | 2 |  |
| 2 | 电压变送器 | 套 |  | 2 | 显示精度达到小数点后两位 |
| 3 | 电流变送器 | 套 |  | 2 |  |
| 4 | 频率变送器 | 套 |  | 2 |  |
| 5 | 现地测量表计 | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 熔断器、信号灯等其它二次设备 | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 直流进线开关 | 套 | 63A | 2 |  |
| 8 | 交流进线开关 | 套 | 容量满足10kVA ，主回路3P，旁路2P，电流由投标人根据所提供的设备予以计算 | 2 |  |
| 9 | 交流馈线断路器 | 套 | 63A 6路 32A 36 路 10A 36路 | 2 |  |
| 10 | 旁路隔离变压器 | 套 |  | 2 |  |
| 11 | 手动旁路开关 | 套 |  | 2 |  |
| 12 | 输入隔离变压器 | 套 |  | 2 |  |
| 13 | 输出隔离变压器 | 套 |  | 2 |  |
| 14 | 浪涌吸收及防雷保护装置 | 套 |  | 2 |  |
| 15 | 屏体及附件 | 面 |  | 4 |  |
| 三 | 交流电源屏 |  |  |  |  |
| 1 | 隔离变压器 | 个 | 三相输入单相输出 | 1 |  |
| 2 | 交流进线空气断路器 | 个 | 50A | 1 |  |
| 3 | 交流电源输出自动空气开关 | 套 | 36路 10A/2P 12路 32A/2P | 1 |  |
| 4 | 安装附件 | 套 | 指示灯、指示仪表、互感器等 | 1 |  |
| 5 | 屏体 | 面 |  | 1 |  |
| 四 | 电缆 |  | 电缆规格型号由投标人选定，包含控制电源系统各屏内部及各屏之间连接所需的母线、电缆、连接导线等。 |  |  |
| 1 | 蓄电池连接电缆 | 套 | 包括蓄电池到充电柜之间的连接电缆，电缆采用单芯电力电缆 | 1 |  |
| 2 | 屏柜之间连接电缆 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 直流系统至UPS之间的电缆 | 套 | 满足容量10kVA UPS供电的载流量 | 1 |  |

海西州乌图美仁三标段100MW光伏电站交、直流控制电源系统设备清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 招标要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号、规格、性能参数 |  |  |
| 一 | 直流充电柜及馈线柜 |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 组 | 200Ah，单体2V，每组103只，组架安装 | 1 |  |
| 2 | 高频开关电源模块充电/浮充电装置 | 套 | 每套含5个10A充电模块 | 2 |  |
| 3 | 直流集中监控装置 | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 蓄电池巡检装置 | 套 | 满足全部单体电池电压及蓄电池组温度监测 | 1 |  |
| 5 | 直流系统绝缘监测装置 | 套 |  | 2 |  |
| 6 | 移动式放电装置 | 套 | 最大放电电流50A | 1 |  |
| 7 | 蓄电池出口电压变送器 | 块 |  | 1 | 显示精度达到小数点后两位 |
| 8 | 蓄电池电流变送器 | 块 |  | 1 |  |
| 9 | 母线电压变送器 | 块 |  | 2 |  |
| 10 | 充电装置输出直流电压变送器 | 块 |  | 2 |  |
| 11 | 充电装置输出直流电流变送器 | 块 |  | 2 |  |
| 12 | 现地测量表计 | 套 |  | 1 |  |
| 13 | 直流馈线断路器 | 套 | 共两段母线，馈线不少于： 63A 6路 32A 12路 10A 36路 | 1 |  |
| 14 | 切换刀闸、熔断器、信号灯等其它二次设备 | 套 |  | 1 |  |
| 15 | 浪涌吸收及防雷保护装置 | 套 |  | 2 |  |
| 16 | 控制电源系统内断路器（包括电源进线断路器、联络断路器） | 套 | 不含馈线回路 | 1 |  |
| 17 | 蓄电池安装附件（蓄电池编号标签、蓄电池之间的连接线缆或母排、防护板等） | 套 |  | 1 |  |
| 18 | 屏体及附件 | 面 | 充电装置屏 2 面 蓄电池屏 2 面 直流馈线屏 1 面 | 5 |  |
| 二 | 交流UPS控制电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电力专用 UPS 电源装置 | 套 | 10kVA，在线式 | 2 |  |
| 2 | 电压变送器 | 套 |  | 2 | 显示精度达到小数点后两位 |
| 3 | 电流变送器 | 套 |  | 2 |  |
| 4 | 频率变送器 | 套 |  | 2 |  |
| 5 | 现地测量表计 | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 熔断器、信号灯等其它二次设备 | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 直流进线开关 | 套 | 63A | 2 |  |
| 8 | 交流进线开关 | 套 | 容量满足10kVA ，主回路3P，旁路2P，电流由投标人根据所提供的设备予以计算 | 2 |  |
| 9 | 交流馈线断路器 | 套 | 63A 6路 32A 24 路 10A 24路 | 2 |  |
| 10 | 旁路隔离变压器 | 套 |  | 2 |  |
| 11 | 手动旁路开关 | 套 |  | 2 |  |
| 12 | 输入隔离变压器 | 套 |  | 2 |  |
| 13 | 输出隔离变压器 | 套 |  | 2 |  |
| 14 | 浪涌吸收及防雷保护装置 | 套 |  | 2 |  |
| 15 | 屏体及附件 | 面 |  | 4 |  |
| 三 | 交流电源屏 |  |  |  |  |
| 1 | 隔离变压器 | 个 | 三相输入单相输出 | 1 |  |
| 2 | 交流进线空气断路器 | 个 | 50A | 1 |  |
| 3 | 交流电源输出自动空气开关 | 套 | 36路 10A/2P 12路 32A/2P | 1 |  |
| 4 | 安装附件 | 套 | 指示灯、指示仪表、互感器等 | 1 |  |
| 5 | 屏体 | 面 |  | 1 |  |
| 四 | 电缆 |  | 电缆规格型号由投标人选定，包含控制电源系统各屏内部及各屏之间连接所需的母线、电缆、连接导线等。 |  |  |
| 1 | 蓄电池连接电缆 | 套 | 包括蓄电池到充电柜之间的连接电缆，电缆采用单芯电力电缆 | 1 |  |
| 2 | 屏柜之间连接电缆 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 直流系统至UPS之间的电缆 | 套 | 满足容量10kVA UPS供电的载流量 | 1 |  |